ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.....................................................................................................................................................................4

ЧАСТИНА 1. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ ПО ТЕХНІЧНИХКАНАЛАХ……………………….……...5

1. Класифікація і характеристики методів і засобів захисту інформаціївід витоку по технічних каналах.…….…5

1,1         Класифікація і коротка характеристика технічних каналів витоку інформації…………………………….…5

1,2         Класифікація методів і засобів захисту інформації від витоку по технічних каналах……………………….10

2.     Методи і засоби захисту інформації ТЗПІ від витоку по технічних каналах…………………......………..….17

2,1   Екранування технічних засобів………………………………………………………...…………………………18

2,2   Заземлення технічних засобів…………………………………………………………………….………………27

2,3   Фільтрація інформаційних сигналів……………………………………………………………………………...33

2,4   Просторове і лінійне зашумлення…………………………………………..……………………………………39

3.	Методи і засоби захисту мовної інформації……………………………………………………….…………41

3,1 Звукоізоляція приміщень…………………………………………………………………………………..………..43

3,2 Акустичне маскування…………………………………………………………………………………..……..……49

3,3 Методи і засоби виявлення і придушення диктофонів і акустичних закладок……………………….…………52

3,4 Методи і засоби захисту телефонних ліній…………………………………………………………………….......55

4.	= Методи і засоби захисту інформації =	         4

ПЕРЕДМОВА

Інформаційна сфера відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки всіх сфер життєдіяльності суспільства. Через що сферу реалізується значна частина загроз національній безпеці держави.

Одними з основних джерел загроз інформаційної безпеки є діяльність іноземних розвідувальних і спеціальних служб, злочинних співтовариств, організацій, груп, формувань і протизаконна діяльність окремих осіб, спрямована на збір чи розкрадання цінної інформації, закритої для доступу сторонніх осіб. Причому в останні роки пріоритет у даній сфері діяльності зміщається в економічну область.

В останні роки для збору розвідувальної інформації використовуються портативні технічні засоби розвідки, тому захисту інформації від витоку по технічних каналах приділяється все більша увага.

Основними напрямками захисту інформації від витоку по технічних каналах є:

1)	- запобігання витоку оброблюваної інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань і наведень, створюваних функціонуючими технічними засобами, а також за рахунок електроакустичних перетворень;

2)	- виявлення впроваджених на об'єкти й у технічні засоби електронних пристроїв перехоплення інформації (заставних пристроїв);

3)	- запобігання перехоплення за допомогою технічних засобів мовної інформації з приміщень і об'єктів.

Розгляду способів, методів і засобів захисту інформації з даних напрямків і присвячений конспект лекцій, що складається з трьох частин.

У першій частині "Захист інформації від витоку по технічних каналах" розглянуті класифікація і характеристика технічних каналів витоку інформації, методів і засобів захисту інформації, методи і засоби захисту  інформації, оброблюваної ТЗПІ, а також методи і засоби захисту мовної інформації.

Друга частина "Пошук електронних пристроїв перехоплення інформації" присвячена розгляду засобів і методів пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації.

У третій частіші "Організація захисту інформації від витоку по технічних каналах" розглянуте державне ліцензування діяльності в галузі захисту інформації, сертифікація засобів захисту інформації й атестування об 'єктів інформатизації. Коротко розглянуті рекомендації з організації захисту інформації від витоку по технічних каналах на об'єктах ТЗПІ.

5.	Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах	5

ЧАСТИНА   1

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ ПО ТЕХНІЧНИХ КАНАЛАХ

1. Класифікація і характеристики методів і засобів захисту інформації від витоку по технічних канапах

  - Класифікація і коротка характеристика технічних каналів витоку інформації

Інформація може бути представлена в різній формі і на різних фізичних носіях. Основними формами інформації, що представляють інтерес з погляду захисту, є:

1  документальна;

2  акустична (мовна);

3  телекомунікаційна і т.п.

Документальна інформація міститься в графічному чи буквено-цифровому вигляді на папері, а також в електронному вигляді на магнітних і інших носіях. Особливість документальної інформації в тому, що вона в стиснутому вигляді містить відомості, що підлягають захисту.

Мовна інформація виникає в ході проведення в приміщеннях розмов, а також при роботі систем звукопідсилення і звуковідтворення.

Носієм мовної інформації є акустичні коливання (механічні коливання часток пружного середовища, що поширюються від джерела коливань у навколишній простір у виді хвиль різної довжини).

Мовний сигнал є складним акустичним сигналом у діапазоні частот від 200...300Гц до 4...6 кГц.

Телекомунікаційна інформація циркулює в технічних засобах обробки і збереження інформації, а також у канатах зв'язку при її передачі. Носієм інформації при її обробці технічними засобами і передачі по провідних канатах зв'язку є електричний струм, а при передачі по радіо й оптичному каналах - електромагнітні хвилі.

Основними об'єктами захисту інформації є:

- інформаційні ресурси, що містять відомості, віднесені до державної таємниці, і конфіденційну інформацію;

- засоби і системи інформатизації (засоби обчислювальної техніки, інформаційно-обчислювальні комплекси, мережі і системи), програмні засоби (операційні системи, системи керування базами даних, інше загально-системне і прикладне програмне забезпечення), автоматизовані системи керування

6.     = Методи і засоби захисту інформації = 	6.

системи зв'язку і передачі даних, технічні засоби прийому, передачі й обробки інформації обмеженого доступу (звукозапис, звукопідсилення, переговорні і телевізійні пристрої, засоби виготовлення, тиражування документів і інші технічні засоби обробки графічної, смислової і буквено-цифрової інформації), їх інформативні фізичні поля. Тобто системи і засоби, що безпосередньо обробляють інформацію, віднесену до державної таємніші, а також конфіденційну інформацію. Ці засоби і системи часто називають технічними засобами прийому, обробки, збереження і передачі інформації (ТЗПІ);

- технічні засоби і системи, що не відносяться до засобів і систем інформатизації (ТЗПІ), але розміщені в приміщеннях, у яких обробляється секретна і конфіденційна інформація. Такі технічні засоби і системи називаються допоміжними технічними засобами і системами (ДТЗС). До них відносяться:  технічні   засоби   відкритого   телефонного,   гучномовного зв'язку, системи пожежної й охоронної сигналізації, радіотрансляції, часофікації, електропобутові прилади і т.д, а також самі приміщення, призначені для обробки інформації обмеженого поширення. При організації захисту інформації ТЗПІ необхідно розглядати як систему, що включає основне (стаціонарне) устаткування, кінцеві пристрої, сполучні лінії (сукупність проводів і кабелів, що прокладаються між окремими ТЗПІ і їхнім елементами), розподільні і комутаційні пристрої, системи електроживлення, системи заземлення.

Окремі технічні засоби чи група технічних засобів, призначених для обробки конфіденційної інформації, разом із приміщеннями, у яких вони розміщаються, складають об'єкт ТЗПІ. Під об'єктами ТЗПІ розриють також виділені приміщення, призначені для проведення закритих заходів.

Як елементи каналів витоку інформації найбільший інтерес представляють ТЗПІ і ДТЗС, що мають вихід за межі контрольованої зони (КЗ), тобто зони, у якій виключена поява осіб і транспортних засобів, що не мають постійних чи тимчасових перепусток.

Крім сполучних ліній ТЗПІ і ДТЗС за межі контрольованої зони можуть виходити проводи і кабелі, які до них не відносяться, але які проходять через приміщення, де встановлені технічні засоби, а також металеві труби систем опалення, водопостачання й інші струмопровідні металоконструкції. Такі проводи, кабелі і струмопровідні елементи називаються сторонніми провідниками.

Небезпечною зоною 1 - називається простір навколо ТЗПІ, у межах якого на випадкових антенах наводиться інформаційний сигнал вище допустимого (нормованого) рівня.

Небезпечною зоною 2 - називається зона, у якій можливі перехоплення (за допомогою розвідувального приймача) побічних електромагнітних випромінювань і наступна розшифровка інформації, що міститься в них, (тобто зона, у межах якої відношення "інформаційний сигнал/завада" перевищує допустиме нормоване значення).

7,	Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах	7,

Випадковою антеною є ланка ДТЗС чи сторонні провідники, здатні приймати побічні електромагнітні випромінювання. Випадкові антени можуть бути зосередженими і розподіленими.

Зосереджена випадкова антена являє собою компактний технічний засіб, наприклад, телефонний апарат, гучномовець радіотрансляційної мережі і т.д. До розподілених випадкових антен відносяться випадкові антени з розподіленими параметрами: кабелі, проводи, металеві труби й інші струмопровідні комунікації.

Перехоплення інформації, яка опрацьовується на об'єктах ТЗПІ, здійснюється по технічних каналах.

Під технічним каналом витоку інформації (ТКВІ) розуміють сукупність об'єкта розвідки, технічного засобу розвідки (ТЗР), за допомогою якого добувається інформація про цей об’єкт, і фізичного середовища, у якому поширюється інформаційний сигнал. По суті, під ТКВІ розуміють спосіб одержання за допомогою ТЗР розвідувальної інформації про об'єкт Причому під розвідувальною інформацією звичайно розуміються відомості чи сукупність даних про об'єкти розвідки незалежно від форми їх представлення.

Сигнали є матеріальними носіями інформації. По своїй фізичній природі сигнали можуть бути електричними, електромагнітними, акустичними і т.д. Тобто сигналами, як правило, є електромагнітні, механічні й інші види коливань (хвиль), причому інформація міститься в їхніх параметрах, що змінюються.

У залежності від природи сигнали поширюються у визначених фізичних середовищах. У загальному випадку середовищем поширення можуть бути газові (повітряні), рідинні (водяні) і тверді середовища. Наприклад, повітряний простір, конструкції будинків, сполучні лінії і струмопровідні елементи, фунт (земля) і т.п.

Для прийому і виміру параметрів сигналів служать технічні засоби розвідки (ТЗР).

У залежності від фізичної природи виникнення інформаційних сигналів, а також середовища їхнього поширення і способів перехоплення ТЗР технічні канали витоку можна розділити на:

- електромагнітні, електричні і параметричні - для телекомунікаційної інформації,

- повітряні (прямі акустичні), вібраційні (віброакустнчні), електроакустичні, оптико-електронні і параметричні - для мовної інформації До електромагнітних каналів витоку інформації відносяться:

- перехоплення   побічних   електромагнітних   випромінювань   (ПЕМВ) елементів ТЗПІ;

- перехоплення ПЕМВ на частотах роботи високочастотних (ВЧ) генераторів у ТЗПІ і ДТЗС;

- перехоплення ПЕМВ на частотах самозбудження підсилювачів низької частота (ПНЧ) ТЗПІ.

Перехоплення побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ здійснюється

8.		- Методи і засоби захисту інформації =            8

засобами   радіо-,    радіотехнічної    розвідки,    розміщеними    поза контрольованою зоною.

електричні канали витоку інформації включають:

зняття наводок ПЕМВ ТЗПІ зі сполучних ліній ДТЗС і сторонніх провідників;

- зняття інформаційних сигналів з ліній електроживлення ТЗПІ;

- зняття інформаційних сигналів з кола заземлення ТЗПІ і ДТЗС;

- знягтя інформації шляхом установки в ТЗПІ електронних пристроїв перехоплення інформації.

Перехоплення інформаційних сигналів по електричних каналах витоку можливе шляхом безпосереднього підключення до сполучних ліній ДТЗС і стороннім провідникам, що проходять через приміщення, де встановлені ТЗПІ, а також до систем електроживлення і заземлення ТЗПІ. Для цих цілей використовуються спеціальні засоби радіо- і радіотехнічної розвідки, а також спеціальна вимірювальна апаратура.

електронні пристрої перехоплення інформації, встановлювані в ТЗПІ, часто називають апаратними закладками. Вони являють собою міні передавачі, випромінювання яких модулюється інформаційним сигналом. Найчастіше закладки встановлюються в ТЗПІ іноземного виробництва, однак можлива їхня установка й у вітчизняних засобах.

Перехоплена за допомогою заставних пристроїв інформація або безпосередньо передасться по радіоканалі, або спочатку записується на спеціальний запам’ятовуючий пристрій, а вже потім по команді передасться на об'єкт, що її запросив.

Параметричний    канал    витоку    інформації    утвориться    шляхом "високочастотного опромінення" ТЗПІ.

Для перехоплення інформації з даного каналу необхідні спеціальні високочастотні генератори з антенами, що мають вузькі діаграми спрямованості, і спеціальні радіоприймальні пристрої.

повітряних (прямих акустичних) технічних каналах витоку інформації середовищем поширення акустичних сигналів є повітря. Для перехоплення акустичних сигналів як датчики засобів розвідки використовуються мікрофони. Сигнали, що надходять з мікрофонів або безпосередньо записуються на спеціальні портативні пристрої звукозапису, або передаються з використанням спеціальних передавачів у пункт прийому, де здійснюється їхній запис. Для перехоплення акустичної (мовної) інформації використовуються:

- портативні диктофони і провідні мікрофонні системи прихованого звукозапису;

- спрямовані мікрофони;

- акустичні радіозакладки (передача інформації з радіоканалу);

- акустичні мережні закладки (передача інформації з мережі -220 В);

- акустичні інфрачервоні закладки (передача інформації з оптичного каналу в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль);

- акустичні телефонні закладки (передача інформації з телефонної лінії на високій частоті);

9.             Частина 1, Захист інформації від витопу по технічних каналах	9

- акустичні телефонні закладки типу "телефонне вухо" (передача інформації з телефонної лінії "телефону — спостерігачу" на низькій частоті).

У вібраційних (віброакустичних) технічних каналах витоку інформації середовищем поширення акустичних сигналів є огорожі конструкцій будинків, споруджень (стіни, стелі, підлоги), труби водопостачання, каналізації й інші тверді тіла.

Для перехоплення акустичних коливань у цьому випадку використовуються засоби розвідки з контактними мікрофонами:

- електронні стетоскопи;

- радіостетоскопи (передача інформації з радіоканалу).

Електроакустичні технічні канали витоку інформації виникають за рахунок перетворень акустичних сигналів в електричні (електроакустичних перетворень) і включають перехоплення акустичних коливань через ДТЗС, що володіють "мікрофонним ефектом", а також шляхом "високочастотного нав'язування".

Перехоплення акустичних коливань у даному каналі витоку інформації здійснюється шляхом безпосереднього підключення до сполучних ліній ДТЗС, що володіють "мікрофонним ефектом", спеціальних високочутливих низькочастотних підсилювачів. Наприклад, підключаючи такі засоби до сполучних ліній телефонних апаратів з електромеханічними викличними дзвониками, можна прослухувати розмови, що ведуться в приміщеннях, де встановлені ці апарати.

Технічний канал витоку інформації шляхом "високочастотного нав'язування" може бути здійсненій шляхом несанкціонованого контактного введення струмів високої частоти від генератора, підключеного в лінію (коло), що має функціональний зв'язок з нелінійними чи параметричними елементами ДТЗС, на яких відбувається модуляція високочастотного сигналу інформаційним. Інформаційний сигнал у даних елементах ДТЗС з'являється внаслідок електроакустичного перетворення акустичних сигналів в електричні. У силу того, що нелінійні чи параметричні елементи ДТЗС для високочастотного сигналу, як правило, являють собою неузгоджене навантаження, промодульований високочастотний сигнал буде відбиватися від нього і поширюватися в зворотному напрямку по лінії або випромінюватися. Для прийому випромінених чи відбитих високочастотних сигналів використовуються спеціальні приймачі з досить високою чутливістю.

Оптико-електронний (лазерний) канал витоку акустичної інформації утвориться при опроміненні лазерним променем вібруючих в акустичному полі тонких поверхонь, що відбивають, (скла вікон, картин, дзеркал і т.д.). Для перехоплення мовної інформації з даного каналу використовуються складні лазерні акустичні локаційні системи (ЛАЛС), які іноді називають "лазерними мікрофонами".

Параметричні технічні канали витоку інформації можуть бути реалізовані шляхом "високочастотного опромінення" приміщення, де встановлені

10          Методи і засоби захисту інформації =    10

напівактивні закладні пристрої чи технічні засоби, що мають елементи. деякі параметри яких змінюються за законом зміни акустичного (мовного) сигналу. Для перехоплення інформації з даного каналу необхідний спеціальний передавач зі спрямованим випромінюванням і приймач.

  - Класифікація методів і засобів захисту Інформації від витоку по технічних каналах

Захист інформації від витоку по технічних каналах досягається проектно-архітектурними рішеннями, проведенням організаційних і технічних заходів, а також виявленням портативних електронних пристроїв перехоплення інформації (закладних пристроїв).

Організаційний захід - це захід щодо захисту інформації, проведення якого не вимагає застосування спеціально розроблених технічних засобів.

До основних організаційних і режимних заходів відносяться:

- залучення до проведення робіт із захисту інформації організацій, що мають ліцензію на діяльність в області захисту інформації, видану відповідними органами;

- встановлення категорій й атестація об'єктів ТЗПІ і виділених для проведення закритих заходів приміщень (далі виділених приміщень) по виконанню вимог забезпечення захисту інформації при проведенні робіт з відомостями відповідного ступеня таємності,

- використання на об'єкті сертифікованих ТЗПІ і ДТЗС;

- установлення контрольованої зони навколо об'єкта;

- залучення до робіт по будівництву, реконструкції об'єктів ТЗПІ, монтажу апаратури організацій, що мають ліцензію на діяльність в області захисту інформації по відповідних пунктах;

- організація контролю й обмеження доступу на об'єкти ТЗПІ та у виділені приміщення;

- введення територіальних, частотних, енергетичних, просторових і тимчасових обмежень у режимах використання технічних засобів, що підлягають захисту;

- відключення на період закритих заходів технічних засобів, що мають елементи, що виконують роль електроакустичних перетворювачів, від ліній зв'язку ітд.

Технічний захід - це захід щодо захисту інформації, що передбачає застосування спеціальних технічних засобів і реалізацію технічних рішень.

Технічні заходи спрямовані на закриття каналів витоку інформації шляхом ослаблення рівня інформаційних сигналів або зменшенням відношення сигнал/шум у місцях можливого розміщення портативних засобів розвідки чи їхніх датчиків до величин, що забезпечують неможливість виділення інформаційного

11.	Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних канапах       11

сигналу засобом розвідки, і проводяться з використанням активних і пасивних засобів.

До технічних заходів з використанням пасивних засобів відносяться:

1.  контроль  і обмеження   доступу  на  об'єкти   ТЗПІ й  у виділені приміщення:

- установка на об'єктах ТЗПІ й у виділених приміщеннях технічних засобів і систем обмеження і контролю доступу

2. локалізація випромінювань:

- екранування ТЗПІ і їхніх сполучних ліній;

- заземлення ТЗПІ й екранів їхніх сполучних ліній;

- звукоізоляція виділених приміщень. 3 розв'язання інформаційних сигналів:

- установка спеціальних засобів захисту типу "Граніт" у допоміжних технічних засобах і системах, що володіють "мікрофонним ефектом" і мають вихід за межі контрольованої зони (див. мат. 1.1);

- установка спеціальних діелектричних вставок в екрани кабелів електроживлення, труб систем опалення, водопостачання і каналізації мають вихід за межі контрольованої зони (див. мал. 1.2);

- установка автономних чи стабілізованих джерел електроживлення ТЗПІ:

- установка пристроїв гарантованого живлення ТЗПІ (наприклад, мотор-генераторів);

- установка в колах електроживлення ТЗПІ, а також у лініях освітлювальної і розеткової мереж виділених приміщень завадопоглинаючих фільтрів типу ФП (див. мал. 1-3 і 1.4).

До технічних заходів з використанням активних засобів відносяться:

1. просторове зашумлення:

- просторове електромагнітне зашумлення з використанням генераторів шуму чи створення направлених завад (при виявленні і визначенні чистоти випромінювання закладного пристрою чи побічних електромагніт-них випромінювань ТЗПІ) з використанням засобів створення направле-них завад (див. мал. 1.5 і 1.6);

- створення акустичних і вібраційних перешкод з використанням генера-торів акустичного шуму (див. мал. 1.7 і 1.8);

- придушення диктофонів у режимі запису з використанням придушува-чів диктофонів.

2. лінійне зашумлення:

- лінійне зашумлення ліній електроживлення (див. мал. 1.9);

- лінійне зашумлення сторонніх провідників і сполучних ліній ДТЗС, що мають вихід за межі контрольованої зони (див. мал. 1.10).

3. знищення закладних пристроїв:

- знищення закладних пристроїв, підключених до лінії, з використанням спеціальних генераторів імпульсів (випалювачів "жучків").

12   	= Методи і засоби захисту інформації =    12

Мал. 1.1 Встановлення спеціальних фільтрів типу "Граніт" в з'єднувальні лінії ДТЗС. що володіють "'мікрофонним ефектом"

Мал. 1.2. Встановлення спеціальних діелектричних вставок в труби опалення і водопостачання

13.   Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах   13

Мал. 1.3 Встановлення в колах електроживлення ТЗПІ завадопоглинаючих фільтрів типу ФП

Мал. 1.4. Встановлення в розетках електромережі виділених приміщень завадопоглинаючих фільтрів типу ФП

14	= Методи і засоби захисту інформації =     14.

Мал. 1.5. Просторове електромагнітне зашумлення побічних електромагнітних випромінювань ПЕОМ генератором шуму

Мал.1.6. Створення направлених маскуючих радіозавод в каналах передачі інформації закладними пристроями

15.    Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах       15

Мал. 1.7. Створення вібраційних завад генератором акустичного шуму для протидії лазерним системам розвідки

Мал.1.8. Створення вібраційних завад генератором шуму для придушення засобів розвідки по віброакустичному каналу

16	= Методи і засоби захисту інформації =     16.

Мал. 1. 9.  Лінійне зашумлення ліній електроживлення ТЗПІ

Мал. 1.10. Лінійне зашумлення ліній електроживлення освітлювальної і розеткової мереж виділених приміщень

17.	Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах       17

Виявлення портативних електронних пристроїв перехоплення інформації (заставних пристроїв) здійснюється проведенням спеціальних обстежень, а також спеціальних перевірок об'єктів ТЗПІ і виділених приміщень.

Спеціальні обстеження об'єктів ТЗПІ і виділених приміщень проводяться шляхом їхнього візуального огляду без застосування технічних засобів.

Спеціальна перевірка проводиться з використанням технічних засобів. При цьому здійснюється:

1. виявлення закладних пристроїв з використанням пасивних засобів:

- установка у виділених приміщеннях засобів і систем виявлення лазерного опромінення (підсвічування) шибок:

- установка у виділених приміщеннях стаціонарних виявлювачів диктофонів;

- пошук закладних пристроїв з використанням індикаторів поля, інтерсепторів, частотомірів, сканерних приймачів і програмно-апаратних комплексів контролю;

- організація радіоконтролю (постійно чи на час проведення конфіденційних заходів) і побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ.

2.  виявлення закладних пристроїв з використанням активних засобів:

- спеціальна перевірка виділених приміщень з використанням нелінійних локаторів;

- спеціальна перевірка виділених приміщень, ТЗПІ і допоміжних технічних засобів з використанням рентгенівських комплексів.

- Методи і засоби захисту інформації ТЗПІ від витоку по технічних каналах

Захист інформації, що обробляється технічними засобами, здійснюється з застосуванням пасивних і активних методів і засобів. Пасивні методи захисту інформації спрямовані на:

- ослаблення побічних електромагнітних випромінювань (інформаційних сигналів) ТЗПІ на межі контрольованої зони до величин, що забезпечують неможливість їхнього виділення засобом розвідки на фоні природних шумів;

- ослаблення наведень побічних електромагнітних випромінювань (інформаційних сигналів) ТЗПІ в сторонніх провідниках і сполучних лініях ДТЗС, що виходять за межі контрольованої зони, до величин, що забезпечують неможливість їхнього виділення засобом розвідки на фоні природних шумів;

виключення (ослаблення) просочування інформаційних сигналів ТЗПІ в колі електроживлення, що виходять за межі контрольованої зони, до величин, що забезпечують неможливість їхнього виділення засобом розвідки на фоні природних шумів.

18.	= Методи і засоби захисту інформації -	18.

Активні методи захисту інформації спрямовані на:

- створення просторових маскувальних електромагнітних перешкод з метою зменшення відносини сигнал/шум на межі контрольованої зони до величин, що забезпечують неможливість виділення засобом розвідки інформаційного сигналу ТЗПІ;

- створення маскувальних електромагнітних перешкод у сторонніх провідниках і сполучних лініях ДТЗС із метою зменшення відносини сигнал/шум на межі контрольованої зони до величин, шо забезпечують неможливість виділення засобом розвідки інформаційного сигналу ТЗПІ.

Ослаблення побічних електромагнітних випромінювань ТЗПІ і їхніх наведень у сторонніх провідниках здійснюється шляхом екранування і заземлення ТЗПІ і їхніх сполучних ліній.

Виключення (ослаблення) просочування інформаційних сигналів ТЗПІ в колі електроживлення досягають шляхом фільтрації інформаційних сигналів

Для створення маскувальних електромагнітних перешкод, використовуються системи просторового і лінійного зашумлення.

  - Екранування технічних засобів

Функціонування будь-якого технічного засобу інформації пов'язано з протіканням по його струмопровідних елементах електричних струмів різних частот і утворенням різниці потенціалів між різними точками його електричної схеми, що породжують магнітні й електричні поля, які називаються побічними електромагнітними випромінюваннями.

Вузли й елементи електронної апаратури, у яких мають місце великі напруги і протікають малі струми, створюють у ближній зоні електромагнітні поля з перевагою електричної складової. Переважний вплив електричних полів на елементи електронної апаратури спостерігається й у тих вішалках, коли ці елементи малочутливі до магнітного складової електромагнітного поля.

Вузли й елементи електронної апаратури, у яких протікають великі струми і мають місце малі перепади напруги, створюють у ближній зоні електромагнітні поля з перевагою магнітної складової. Переважний вплив магнітних полів на апаратуру спостерігається також у випадку, якщо розглянутий пристрій малочутливий до електричної складової або остання набагато менша від магнітної за рахунок властивостей випромінювача.

Змінні електричне і магнітне поля створюються також у просторі, що оточує сполучні лінії (проводи, кабелі) ТЗПІ.

Побічні електромагнітні випромінювання ТЗПІ є причиною виникнення електромагнітних і параметричних каналів витоку інформації, а також можуть виявитися причиною виникнення наведення інформаційних сигналів у сторонніх струмопровідних лініях і конструкціях. Тому зниженню рівня побічних електромагнітних випромінювань приділяється велика увага.

19.	Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах        19.

Ефективним методом зниження рівня ПЕМВ є екранування їхніх джерел. Розрізняють наступні способи екранування:

- електростатичне;

- магнітостатичне;

- електромагнітне.

Електростатичне і магнітостатичне екранування засновані на замиканні екраном (який володіє в першому випадку високою електропровідністю, а в другому - магнітопровідністю) відповідно електричного і магнітного полів.

Електростатичне екранування практично зводиться до замикання електростатичного поля на поверхню металевого екрана і відводу електричних зарядів на землю (на корпус приладу). Заземлення електростатичного екрана є необхідним елементом при реалізації електростатичного екранування. Застосування металевих екранів дозволяє цілком усунути вплив електростатичного поля. При використанні діелектричних екранів, що щільно прилягають до екранованого елемента, можна послабити поле джерела наведення в £ раз, де £ - виносна діелектрична проникність матеріалу екрана.

Основною задачею екранування електричних полів є зниження ємності зв'язку між екранованими елементами конструкції. Отже, ефективність екранування визначається в основному відношенням ємності зв'язку між джерелом і рецептором наведення до і після установки заземленого екрана. Тому будь-які дії. що приводять до зниження ємності зв'язку, збільшують ефективність екранування.

Дія металевого листа, що екранує, істотно залежить від якості з'єднання екрана з корпусом приладу і частин екрана один з одним. Особливо важливо не мати сполучних проводів між частинами екрана і корпусом.

У діапазонах метрових і коротших довжин хвиль сполучні провідники довжиною в кілька сантиметрів можуть різко погіршити ефективність екранування. На ще коротших хвилях дециметрового і сантиметрового діапазонів сполучні провідники і шини між екранами недопустимі. Для одержання високої ефективності екранування електричного поля тут необхідно застосовувати безпосереднє суцільне з'єднання окремих частин екрана.

Вузькі щілини й отвори в металевому екрані, розміри яких малі в порівнянні з довжиною хвилі, практично не погіршують екранування електричного поля.

Зі збільшенням частоти ефективність екранування знижується.

Основні вимоги, що пред'являються до електричних екранів, можна сформулювати в такий спосіб:

конструкція екрана повинна вибиратися такий, щоб силові лінії електричного поля замикалися на стінки екрана, не виходячи за його межі;

в області низьких частот (при глибині проникнення (б) більше товщини (d) (при б>d) ефективність електростатичного екранування практично визначається якістю електричного контакту металевого екрана з корпусом пристрою і мало залежить від матеріалу екрана і його товщини;

в області високих частот (при б < 5) ефективність екрана, що працює в

20.	= Методи і засоби захисту інформації =   20.

електромагнітному режимі, визначається його товщиною, провідністю і магнітною проникністю.  Магнітостатичне екранування використовується при необхідності придушити наведення на низьких частотах від 0 до 3... 10 кГц.

Основні вимога, які ставляться до магнітостатичних екранів, можна звести до наступних:

- магнітна проникність Ма матеріалу екрану повинна бути якомога вищою. Для виготовлення екранів бажано застосовувати магнітом'які матеріали з високою магнітною проникністю (наприклад, пєрмалой),

- збільшення товщини стінок екрану приводить до підвищення ефективності екранування, однак при цьому варто брати до уваги можливі конструктивні обмеження по масі і габаритам екрана;

- стики, розрізи і шви в екрані повинні розміщатися паралельно лініям магнітної індукції магнітного поля. їхнє число повинне бути мінімальним.

- заземлення екрана не впливає на ефективність магштостатичного екранування.

Ефективність магнітостатичного екранування підвищується при застосуванні багатошарових екранів

Екранування високочастотного магнітного поля засновано на використанні магнітної індукції що створює в екрані змінні індукційні вихрові струми (струми Фуко). Магнітне поле цих струмів усередині екрана буде спрямовано назустріч збудливому полю, а за його межами - у ту ж сторону, що і збудливе поле. Результуюче поле виявляється ослабленим усередині екрана і посиленим поза ним. Вихрові струми в екрані розподіляються нерівномірно по його перерізу (товщині). Це викликається явищем поверхневого ефекту, суть якого полягає в тім, що змінне магнітне поле слабшає в міру проникнення в глиб металу, тому що внутрішні шари екрануються вихровими струмами, що циркулюють у поверхневих шарах.

Завдяки поверхневому ефекту щільність вихрових струмів і напруженість змінного магнітного поля в міру поглиблення в метал падає за експонентним законом.

Ефективність магнітного екранування залежить від частоти й електричних властивостей матеріалу екрана. Чим нижче частота, тим слабкіше діє екран, тим більшої товщини приходиться його робити для досягнення того самого екрануючого ефекту. Для високих частот, починаючи з діапазону середніх хвиль, екран з будь-якого металу товщиною 0,5...1,5 мм діє дуже ефективно. При виборі товщини і матеріалу екрана варто враховувати механічну міцність, твердість, стійкість проти корозії, зручність стикування окремих деталей і здійснення між ними перехідних контактів з малим опором, зручність пайки, зварювання й ін..

Для частот вище 10 МГц мідна і тим більше срібна плівка товщиною більш 0.1 мм дає значний екрануючий ефект. Тому на частотах вище 10 МГ'ц допустиме застосування екранів з фольгованого гетинаксу чи іншого ізоляційного

21.	Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах       21

матеріалу з нанесеним на нього мідним чи срібним покриттям.

При екрануванні магнітного поля заземлення екрана не змінює величини наведених в екрані струмів і, отже, на ефективність магнітного екранування не впливає.

На високих частотах застосовується винятково електромагнітне екранування. Дія електромагнітного екрана заснована на тім, що високочастотне електромагнітне поле послабляється ним же створеним (завдяки вихровим струмам, що утворяться в товщі екрана) полем зворотного напрямку.

Теорія і практика покатують, що з погляду вартості матеріалу і простоти виготовлення перевага на боці екранованого приміщення з листової сталі. Однак при застосуванні сітчастого екрана можуть значно спроститися питання вентиляції і освітлення приміщення. У зв'язку з цим сітчасті екрани також знаходять широке застосування.

Дія виготовлення екрана доцільно використовувати такі матеріали:

- сталь листова декапірованна ДСТ 1386-47 товщиною (мм) 0.35; 0.50; 0,60; 0,70; 0,80; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00;

- сталь тонколистова оцинкована ДСТ 7118-54 товщиною (мм) 0,35; 0.50; 0,60; 0,70; 0,80; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75;2,00;

- сталь тонколистова оцинкована ДСТ 7118-54 товщиною (мм) 0.51; 0,63; 0,76; 0,82; 1,00; 1,25; 1,50;

- сітка сталева ткана ДСТ 3826-47 номер 0,4;0,5;0,7,1,0;1,4;1.6:1,8;2,0;2.5;

- сітка сталева плетена ДСТ 5336-50 номер 3; 4, 5; 6;

- сітка з латунного дроту марки Л-80 ДСТ 6613-53 0,25, 0,5; 1,0; 1,6; 2.0; 2,5; 2,6.

Металеві аркуші чи полотнища сітки повинні бути між собою електрично з'єднані по всьому периметрі. Для суцільних екранів це може бути здійснено пайкою чи електрозварюванням. Шов пайки чи електрозварювання повинен бути суцільним для того, щоб одержати суцільнозварну конструкцію екрана.

Для сітчастих екранів придатна будь-яка конструкція шва, що забезпечує гарний електричний контакт між сусідніми полотнищами сітки не рідше чим через 10... 15 мм. Для цієї мети може застосовуватися пайка чи точкове зварювання.

Екран, виготовлений з лудженої низьковуглецевої сталевої сітки з вічком 2,5...3 мм, дає ослаблення порядку 55.„60 дБ, а з такою же подвійною (з відстанню між зовнішньою і внутрішньою сітками 100 мм) - близько 90 дБ. Екран, виготовлений з одинарної мідної сітки з вічком 2,5 мм, має ослаблення порядку 65...70 дБ.

Необхідна ефективність екрана в залежності від його призначення і величини рівня випромінювання ПЕМВ звичайно знаходиться в межах 60-120 дБ.

Поряд з блоками апаратури екрануванню підлягають і монтажні проводи і сполучні лінії.

Щоб зменшити рівень ПЕМВ, необхідно особливо ретельно виконувати з'єднання оболонки проводу (екрана) з корпусом апаратури, Підключення оболонки повинне здійснюватися шляхом безпосереднього контакту (найкраще шляхом чи пайки зварювання) з корпусом.

22		= Методи і засоби захисту інформації =     	22.

Разом з тим з'єднання оболонки проводу з корпусом в одній точні не послабляє в навколишнім просторі магнітне поле, яке створюється струмом, що протікає у проводі. Для екранування магнітного поля необхідно створити поле такої ж величини і зворотного напрямку. З цією метою необхідно весь зворотний струм кола екранування направити через екрануючу оболонку проводу. Для повного здійснення цього принципу необхідно, щоб екрануюча оболонка, була єдиним шляхом для протікання зворотного струму.

Висока ефективність екранування забезпечується при використанні витої пари, захищеної екрануючою оболонкою.

На низьких частотах використовують складніші схеми екранування - коаксіальні кабелі з подвійною оболонкою (триаксіальні кабелі).

На вищих частотах, коли товщина екрана значно перевищує глибину проникнення поля, необхідність у подвійному екрануванні відпадає. У цьому випадку зовнішня поверхня відіграє роль електричного екрана, а по внутрішній поверхні протікають зворотні струми.

Застосування екрануючої оболонки істотно збільшує ємність між проводом і корпусом, що в більшості випадків небажано. Екрановані проводи більш громіздкі і незручні при монтажі, вимагають запобігання ви випадкових з'єднань зі сторонніми елементами і конструкціями.

Довжина екранованого монтажного проводу повинна бути меншою від чверті довжини найкоротшої хвилі спектра сигналу, який передасться. При використанні довших ділянок екранованих проводів необхідно мати на увазі, що у цьому випадку екранований провід варто розглядати як довгу лінію, що у запобіганні спотворень форми переданого сигналу повинна бути навантажена на опір, рівний хвильовому.

Для зменшення взаємного впливу монтажних кіл варто вибирати довжину монтажних високочастотних проводів найменшою, для чого елементи високочастотних схем, які зв'язані між собою, варто розташовувати в безпосередній близькості, а неекрановані проводи високочастотних кіл - при перетині під прямим кутом. При паралельному розташуванні такі проводи повинні бути максимально віддалені один від одного або розділені екранами, в якості яких можуть бути використані несучі конструкції електронної апаратури (кожух, панель і т.д.).

Екрановані проводи і кабелі варто застосовувати переважно для з'єднання окремих блоків і вузлів один з одним.

Кабельні екрани виконуються у формі циліндра із суцільних оболонок, у вигляді спірально намотаної на кабель плоскої стрічки чи у вигляді сітки з тонкого дроту. Екрани при цьому можуть бути одношаровими і багатошаровими комбінованими, виготовленими зі свинцю, міді, сталі, алюмінію і їхніх сполучень (алюміній-свинець, алюміній-сталь, мідь-сталь-мідь і т.д.).

У кабелях із зовнішніми пластмасовими оболонками застосовують екрани стрічкового типу в основному з алюмінієвих, мідних і сталевих стрічок, що накладаються спірально чи подовжньо уздовж кабелю.

23.	Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах      23

В області низьких частот корпуси багатоконтактних низькочастотних роз'ємів є екранами і повинні мати надійний електричний контакт із загальною шиною чи землею приладу, а зазори між роз'ємом і корпусом повинні бути закриті електромагнітними ущільнювальними прокладками.

В області високих частот коаксіальні кабелі повніші бути погоджені за хвильовим опором з використовуваними високочастотними роз'ємами. При закладенні коаксіального кабелю у високочастотні роз'єми жила кабелю не повинна мати натягу в місці з'єднання з контактом роз'єму, а сам кабель повинен бути жорстко прикріплений до шасі апаратури поблизу роз'єму.

Для ефективного екранування низькочастотних палів застосовуються екрани, виготовлені з феромагнітних матеріалів з великою відносною магнітною проникністю. При наявності такого екрана лінії магнітної індукції проходять в основному по Його стінках, що мають малий опір у порівнянні з повітряним простором усередині екрана.

Якість екранування таких полів залежить від магнітної проникності екрана й опору магнітопроводу, що тим менший, чим товстіший екран і менше в ньому стиків і швів, які йдуть поперек напрямку ліній магнітної індукції.

Найекономічнішим способом екранування інформаційних ліній зв'язку між пристроями ТЗПІ є групове розміщення їхніх інформаційних кабелів у розподільний екрануючий короб Коли такого короба не має, то екранують окремі лінії зв'язку.

Для захисту ліній зв'язку від наведень необхідно розмістити лінію в екрануючу сітку чи фольгу, заземлену в одному місці, щоб уникнути протікання по екрані струмів, викликаних нееквіпотенціальністю точок заземлення.

Для захисту лінії зв'язку від наведень необхідно мінімізувати площу контуру, утвореного прямим і зворотним проводами лінії. Якщо лінія являє собою одиночний провід, а зворотний струм тече по деякій поверхні заземлення, то необхідно максимально наблизити провід до поверхні. Якщо лінія утворена двома проводами, то їх необхідно скрутити, утворивши біфіляр (виту пару). Лінії, виконані з екранованого проводу чи коаксіального кабелю, у яких по оболонці протікає зворотний струм, також відповідають вимозі мінімізації площі контуру лінії.

Найкращий захист як ви електричного, так і від магнітного полів забезпечують інформаційні лінії зв'язку типу екранованого біфіляра, трифіляра (трьох скручених разом проводів, з яких один використовується як електричний екран), триаксільного кабелю (ізольованого коаксіального кабелю, поміщеного в електричний екран), екранованого плоского кабелю (плоского багатожильного кабелю, покритого з однієї чи обох сторін мідною фольгою).

Приведемо кілька схем , використовуваних на частотах порядку 100 кГц. Коло, зображене на мал.2.1-а, має велику площу петлі, утвореної "прямим" проводом і "землею". Це коло піддається насамперед магнітному впливу. Екран заземлений на одному кінці і не захищає від магнітного впливу Перехідне загасання для цієї схеми приймемо рівним 0 дБ для порівняння зі загасанням схем на мал.2.1 -б-і.

24.  _= Методи і засоби_захисту інформації =   24.

Схема на мал.2.1-б практично не зменшує магнітний зв'язок, тому що зворотний провід заземлений з обох кінців, і в цьому змісті вона аналогічна схемі на мал.2.1-а. Ступінь поліпшення співрозмірний з похибкою розрахунку (вимірювання).

Схема на мал.2.1-в відрізняється від схеми на мал.2.1-а наявністю зворотного проводу - коаксіального екрана, однак екранування магнітного поля погіршено, тому що ланцюг заземлений на обох кінцях, у результаті чого з "землею" утвориться петля великої площі.

Мал.2.1. Порівняння захищеності різних кіл від впливу зовнішніх магнітних та електричних полів: а) 0 дБ;   б) -2 дБ;   в) -5 дБ;   г) -49 дБ, вита пара, 18 витків на метр;   д) -57 дБ;   е) -64 дБ, схема добра для ВЧ; ж)-64дБ,  з) -71дБ;  и) -79 дБ, вита пара, 54 витки на метр.

Схема на мал.2.І-м дозволяє істотно підвищити захищеність кола завдяки скрутці проводів (-49дБ). У цьому випадку (у порівнянні зі схемою на мал.2.1-б) петлі нема, оскільки правий кінець ланцюга не заземлений.

Подальше підвищення захищеності кола досягається застосуванням схемі на мал.2.1 -з, коаксіальна ланка якого забезпечує краще магнітне екранування, ніж скручена пара на мал.2.1 -м.

Площа петлі в схемі на мал.2.1 -д не більша, ніж у схемі на мал.2.1-м, тому що подовжня вісь екрана коаксіального кабелю збігається з його центральним проводом.

Схема на мал.2.1-е дозволяє підвищити захищеність ланцюга завдяки тому, що скручена пара заземлена лише на одному кінці. Крім того, у цій схемі використовується незалежний екран.

25.	Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах       25

Схема на мал.2.1-ж має ту ж захищеність, що і схема на мал.2.1-є: ефект той же, що і при заземленні на обох кінцях, оскільки довжина ланки та екрана істотно менші ніж робоча довжина хвилі.

Причини поліпшення захищеності схеми на мал.2.1-з у порівнянні з мал.2.1-ж пояснити важко. Можливою причиною може бути зменшення площі еквівалентної петлі.

Щільніша скрутка проводів (схема мал.2.1-і) дозволяє додатково зменшити магнітний зв'язок. Крім того, при цьому зменшується й електричний зв'язок (в обох проводах струми наводяться однаково).

Для зменшення магнітного й електричного зв'язку між проводами необхідно зменшити площу петлі, максимально рознести кола і максимально зменшити довжину паралельного пробігу ліній ТЗПІ і сторонніх провідників При нульових рівнях сигналів (0 дБ) у сполучних лініях ТЗПІ між ними і сторонніми провідниками повинне забезпечуватися перехідне загасання не менше 114 дБ. Дане перехідне загасання забезпечується, як правило, при прокладці кабелів ТЗПІ на відстані не менш 0,1 м від сторонніх провідників. При цьому допускається прокладка кабелів ТЗПІ впритул зі сторонніми провідниками при сумарній довжині їхнього спільного пробігу не більше 70 м.

Екрануватися можуть не тільки окремі блоки (вузли) апаратури і їхні сполучні лінії, але і приміщення в цілому.

У звичайних (неекранованих) приміщеннях основний екрануючий ефект, забезпечують залізобетонні стіни будинків. Екрануючі властивості дверей і вікон гірші. Для підвищення екрануючих властивостей стін застосовуються додаткові засоби, у тому числі:

- струмопровідні лакофарбові покриття чи струмопровідні шпалери;

- штори з металізованої тканини;

- металізовані стекла (наприклад, із двоокису олова), встановлювані в металеві чи металізовані рами.

У приміщенні екрануються стіни, двері і вікна.

При закритті дверей повинен забезпечуватися надійний електричний контакт зі стінками приміщення (із дверною рамою) по всьому периметру не рідше ніж через 10... 15 мм. Для цього може бути застосована пружинна гребінка з фосфористої бронзи, яку закріплюють по усьому внутрішньому периметру дверної рами.

Вікна повинні бути затягнуті одним чи двома шарами мідної сітки з вічком не більш 2x2 мм, причому відстань між шарами сітки повинна бути не менше 50 мм. Обидва шари сітки повинні мати електричний контакт зі стінками приміщення (з рамою) по всьому периметру. Сітки зручніше робити знімними і металеве обрамлення знімної частини також повинне .мати пружні контакти у вигляді гребінки з фосфористої бронзи.

При проведенні робіт з ретельного екранування подібних приміщень необхідно одночасно забезпечити нормальні умови для працюючих в ньому людей, насамперед вентиляцію повітря і освітлення.

Конструкція екрана для вентиляційних отворів залежить від діапазону частот.

26.      = Методи і засоби захисту інформації =    26.

Для частот менших ніж 1000 МГц застосовуються сагові конструкції, що закривають вентиляційний отвір, із прямокутними, круглими, шестигранними вічками. Для досягнення ефективного екранування розміри вічок повинні бути менші 0.1 довжини хвилі. При підвищенні частоти необхідні розміри вічок можуть були настільки малими, що погіршується вентиляція.

Величини загасань екранованих приміщень у залежності від конструкції приведені в табл. 2.1.

Таблиця 2,1

Ступінь екрануючої дії будівель різних типів

Екранування електромагнітних хвиль більше 100 дБ можна забезпечити в спеціальних екранованих камерах (див. табл. 2.2.), у яких електромагнітний екран у вигляді елекрогерметичного сталевого корпуса, а для введення електричних комунікацій використовуються спеціальні фільтри.

Таблиця 2.2.

Граничні величини загасання електромагнітних хвиль для різних типів екрануючих приміщень

| Тіп конструкції екранованого приміщення | Ступінь екранування, дБ |
| --- | --- |
| Одинарний екран із сітки з одинарними дверима із затискними пристроями | 40 |
| Подвійний екран із сітки з подвійними дверима-тамбуром і затискними пристроями | 80 |
| Суцільний сталевий екран з подвійними дверима-тамбуром і затискними пристроями | 100 |

Розміри екранованого приміщення вибирають виходячи з його призначення і вартості. Звичайно екрановані приміщення будують площею 6...8 м2 при висоті 2,5...З м

27.  Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах  27

2.2. Заземлення технічних засобів

Слід пам'ятати, що екранування ТЗПІ і сполучних ліній ефективне тільки при правильному їхньому заземленні. Тому однією з найважливіших умов захисту ТЗПІ є правильне заземлення цих пристроїв.

Існують різні типи заземлень. Тепер найчастіше використовуються одно-точкові. багатоточкові і комбіновані (гібридні) схеми. На мал.2.2 представлена одноточкова послідовна схема заземлення.

Мал2,2. Одноточкова послідовна схема заземлення

Ця схема найпростіша. Однак вона має недолік, зв'язаний із протіканням зворотних струмів різних ланок по загальній ділянці кола заземлення. Внаслідок цього можлива поява інформативного сигналу в сторонніх ланках.

Мал.2.3. Одноточкова паралельна схема заземлення

В одноточковій паралельній схемі заземлення (мал.2.3) цього недоліку немає. Однак така схема вимагає великого числа протяжних провідників заземлення, через що може виникнути проблема з забезпеченням малого опору заземлення. Крім того, між провідниками заземлення можуть виникати небажані

28.        = Методи і засоби захисту інформації =         28.

зв’язки, які створюють кілька шляхів заземлення для кожного пристрою У результаті в системі заземлення можуть виникнути зрівняльні струми і різниця потенціалів між різними пристроями.

Багатоточкова схема заземлення (мал.2.4) практично вільна від недоліків, властивих одноточковій схемі. У цьому випадку окремі пристрої і ділянки корпуса індивідуально заземлені. При проектуванні і реалізації багатоточко-вої системи заземлення необхідно приймати спеціальні заходи для виключення замкнутих контурів.

Мал.2,4. Багатоточкова схема заземлення

Як правило, одноточкове заземлення застосовується на низьких частотах при невеликих розмірах пристроїв, що заземлюються, і відстанях між ними меншими 0,5/.. На високих частотах при великих розмірах пристроїв, що заземлюються, і значних відстанях між ними використовується багатоточкова система заземлення. У проміжних випадках ефективна комбінована (гібридна) система заземлення, що представляє собою різні сполучення одноточкової, багаточкової і плаваючої систем заземлення.

Заземлення технічних засобів систем інформатизації і зв'язку повинно бути виконане відповідно до визначених правил.

Основні вимоги до системи заземлення полягають у наступному:

- система заземлення повинна включати загальний заземлювач, що заземлює кабель, шини і проводи, що з'єднують заземлювач з об'єктом;

- опори провідників заземлення, а також земляних шин повинні бути мінімальними;

- кожний елемент, що заземлюється, повинен бути приєднаний до заземлювача чи до магістралі заземлення за допомогою окремого відгалуження. Послідовне включення в провідник заземлення декількох елементів, що заземлюються, забороняється;

- у системі заземлення новітні бути відсутні замкнуті контури, утворені з'єднаннями або небажаними зв'язками між сигнальними ланцюгами і корпусами пристроїв, між корпусами пристроїв і землею;

29.	Частина 1.  Захист інформації від витоку по технічних каналах       29.

- варто уникати використання загальних провідників у системах екран\ -ючих заземлень, захисних заземлень і сигнальних кіл;

- якість електричних з'єднань у системі заземлення повніше забезпечувати мінімальний опір контакту, надійність і механічну міцність контакту в умовах кліматичних впливів і вібрації;

- контактні з'єднання повинні виключати можливість утворення оксидних плівок на контактуючих поверхнях і зв'язаних з цими плівками нелінійних явищ;

- контактні з'єднання повинні виключати можливість утворення гальванічних пар для запобігання корозії в ланцюгах заземлення;

- забороняється використовувати як заземлювач нульові фази електромереж, металоконструкції будинків, що мають з'єднання з землею, металеві оболонки підземних кабелів, металеві труби систем опалення, водопостачання, каналізації іт.д

Опір заземлення визначається в основному опором витоку струму в землі. Величину цього опору можна значно зменшити за рахунок зменшення перехідного опору між заземлювачем і фунтом шляхом ретельного очищення перед укладанням поверхні заземлювача й утрамбуванням довкола нього фунту, а також підсипанням повареної солі Тоді величина опору заземлення буде в основному визначатися опором фунту

Питомий опір різних грунтів (тобто електричний опір 1 см3 фунту) залежить віл вологості фунту, його складе, щільності, температури і т.п.. і коливається в дуже широких межах (див табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Значення питомого опору різних фунтів

| Тип грунту | Питомий опір (р). Ом/смЗ |
| --- | --- |
|  | середній | мінімальний | максимальний |
| Золи, шлаки, соляні відходи | 2370 | 500 | 7000 |
| Глина, суглинки, сланці | 4060 | 340 | 16300 |
| Те ж з домішками піску | 15800 | 1020 | 135000 |
| Гравій, пісок, камені з невеликою кількістю глини | 94000 | 59000 | 458000 |

Добре провідні фунти втрачають свої властивості при відсутності вологи Для більшості фунтів 30% вмісту волога досить для забезпечення малого опору. Наприклад, для суглинків питомий опір при вологості 5% складає 165 000 Ом/см3 а при вологості 30% - 6 400 Ом/см3.

При промерзанні опір фунтів різко зростає. Наприклад, для суглинків питомий опір при вологості 15% і температурі 20°С складає 7200 Ом/см3, при температурі -5°С - 79000 Ом/см3, а при температурі -15°С - ЗЗОООО Ом/см3.

Зрошення фунту навколо заземлювача 2...5 процентним соляним розчином значно (у 5... 10 разів) знижує опір заземлення.

30. = Методи і засоби захисту інформації=   30.

Врахувати усі фактори, що впливають на провідність грунту, аналітичним шляхом практично неможливо, тому при виконанні заземлення величину питомого опору грунту в тих місцях, де передбачається розміщення заземлення, визначають дослідіним шляхом

Як правило, вимір опору заземлення проводиться два рази в рік (узимку і влітку). Якщо заземлювач складається з металевої пластини радіусом r, розташованої безпосередньо біля поверхні землі, то опір заземлення R3 можна розрахувати за формулою

R3=р/(4-rп), Ом                  (2,1)

де р - питомий опір грунту. Ом/см3; r - радіус пластини, см

При збільшенні глибини закопування L3 пластини опір заземлення зменшується і при L3 значно більших r величина R3, зменшується в два рази.

Часто застосовують пристрій заземлення у вигляді вертикально забитої труби. Опір заземлення в цьому випадку визначається формулою

(2.2)

де L - довжина труби, см. rт- радіус труби, см.

З формули видно, що опір заземлення більше залежить не від радіуса труби, а від її довжини. Тому для заземлення доцільніше застосовувати тонкі і довгі труби (стержні з арматури).

У табл.2.4 приведені експериментально отримані значення опору заземлення стержневого заземлювача (015.9 мм, L=1.5 м) для різних грунтів.

Як одиночні стержневі заземлювачі доцільно використовувати мідні стержні, конструкції яких приведені на мал. 2.5

Мал. 2.5. Типові стержні заземлення: 1 - ковзаючий молот; 2 - рухома опора; 3 - з'єднувальна мідна шина; 4 - головка з фаскою; 5 - затискач; 6 - стержень, 7 - гострий кінець для забивання в ґрунт.

31.	Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах       31.

Як видно з табл.2.4 , опір простих одиночних заземлювачів є досить великим. Тому такі заземлювачі знаходять застосування при невисоких вимогах до пристроїв заземлення чи при фунтах з дуже великою провідністю.

Таблиця 2.4

Значення опору заземлення стержневого заземлювача (015.9 мм.L=1.5 м) для різних ґрунтів

| Тни ґрунту | Опір заземлення R3, Ом |
| --- | --- |
|  | середній | мінімальний | максимальний |
| Золи, шлаки, соляні відходи | 14 | 3.5 | 41" |
| Глина, суглинки, сланні | 24 | 2 | 98 |
| Те ж з домішками піску | 93 | 6 | 800 |
| Гравій, пісок, камені з невеликою кількістю глини | 554 | 35 | 2700 |

При підвищених вимогах до величини опору заземлення (опір заземлення ТЗПІ не повинен перевищувати 4 Ом ) застосовують багаторазове заземлення, що складається з ряду одиночних симетрично розташованих заземлювачів, з'єднаних між собою.

На практиці найчастіше як заземлювачі застосовують:

- стержні з металу із високою електропровідністю, занурені в землю і з'єднані з наземними металоконструкціями засобів ТЗПІ:

- сіткові заземлювачі, які виготовлені з елементів з високою електропровідністю і занурені в землю (служать як доповнення до стержнів)

На мал. 2.6 показана схема комбінованого заземлення зі стержнів та сітки.

Мал.2.6. Комбіноване заземлення зі стержнів і сітки: 1 - поверхня землі; 2 - сітка; 3 - зварне з'єднання; 4 - затискач, 5 - мідний провід (намотаний або приварений); 6 - мідний стержень заземлення (виступає над землею)

32	= Методи і засоби захисту інформації =              32.

При виготовленні високочастотного заземлення потрібно враховувати не тільки геометричні розміри заземлювачів. їх конструкцію і властивості ґрунту, але і довжину хвилі високочастотного випромінювання. Сумарний високочастотний опір заземлення Zs складається з високочастотного опору магістралі заземлення ZМ (проводу, що йде від пристрою, який заземлюється, до поверхні землі) і з високочастотного опору самого заземлювача Z3 (проводу, металевого стержня чи листа, що знаходиться в землі).

Величина заземлення переважно визначається не опором заземлення, а опором магістралі заземлення. Для зменшення останнього варто прагнути насамперед до зменшення індуктивності магістралі заземлення, що досягається за рахунок зменшення її довжини і виготовлення магістралі у вигляді стрічки. що має у порівнянні з проводом круглого перетину меншу індуктивність.

У випадках, коли індуктивність магістралі заземлення можна зробити дуже малою чи використовувати її для одержання послідовного резонансу при блокуванні випромінюючих мереж захисними конденсаторами на землю (наприклад, при комплексному придушенні випромінювання в приміщеннях і. доцільно значно зменшити величину опору заземлювача 2, Зменшити величину Zз, можна також багаторазовим заземленням із симетрично розташованих заземлювачів

При цьому загальний опір заземлення буде тим менше, чим далі один від одного розташовані окремі заземлювачі.

При виконанні заземлення як заземлювачі найчастіше застосовуються сталеві грубі довжиною 2...3 м і діаметром 35. 50  мм та сталеві смуги перерізом 50... 100 мм.

Найпридатнішими є труби, що дозволяють досягти глибоких і вологих шарів землі, що володіють найбільшою провідністю і не піддаються висиханням чи промерзанню. Однак тут необхідно враховувати. що зі зменшенням опору ґрунту зростає корозія металу Крім того, застосування таких заземлювачів не пов'язане зі значними земляними роботами, що неминуче, наприклад, при виконанні заземлення з металевих листів чи металевих стрічок і проводів, які закладаються горизонтально в землю.

Заземлювачі варто з'єднувати між собою шинами шляхом зварювання. Перетин шин і магістралей заземлення за умовами механічної міцності й достатньої провідності рекомендується брати не меншим (24*4) мм.

Провідник, що з'єднує заземлювач з контуром заземлення, повинен бути лудженим для зменшення гальванічної корозії, а з'єднання повинні бути захищені від впливу вологи.

Магістралі заземлення поза будівлею необхідно прокладати на глибині близько 1.5 м. а усередині будівлі - по стіні чи спеціальних каналах так. щоб їх можна було зовні оглядати. З'єднують магістралі з заземлювачем тільки за допомогою зварювання. До пристрою ТЗПІ, що заземлюється, магістраль підключають за допомогою болтового з'єднання в одній точці.

Для зменшення опорів контактів найкращим є постійне безпосереднє з'єднання   металу   з   металом,   отримане   зварюванням   чи   пайкою.   При

33.	Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах       33

з'єднанні під гвинт необхідно застосовувати шайби (зірочки або Гровера),  що забезпечують сталість тільності з'єднання.

При контакті двох металів у присутності вологи виникає гальванічна і (або) електрична корозія. Гальванічна корозія є наслідком утворення гальванічного елемента, у якому волога є електролітом. Ступінь корозії визначається положенням цих металів в електричному ряді.

Електрична корозія може виникнути при контакті в електроліті двох однакових металів. Вона визначається наявністю у металі локальних електрострумів, наприклад, струмів у заземленнях силових кіл.

Найефективнішим методом захисту від корозії є застосування металів з малою електрохімічною активністю, таких, як олово, свинець, мідь. Значно зменшити корозію і забезпечити гарний контакт можна, ретельно ізолюючи з'єднання від проникнення вологи.

2.3, Фільтрація інформаційних сигналів

Одним з методів локалізації інформативних сигналів, що циркулюють у технічних засобах і системах обробки інформації, є фільтрація. У джерелах електромагнітних патів і наведень фільтрація здійснюється з метою запобігання поширення небажаних електромагнітних коливань за межі пристрою -джерела інформативного сигналу. Фільтрація в пристроях - рецепторах електромагнітних полів і наведень повинна виключити їхній вплив на рецептор.

Для фільтрації сигналів у колах живлення ТЗПІ використовуються роздільні трансформатори і завадопоглинаючі фільтри

Роздільні трансформатори. Такі трансформатори повинні забезпечувати розв'язку первинного і вторинного кіл для сигналів наведення. Це означає, що у вторинне коло трансформатора не повинні проникати наведення, що з'являються в калі первинної обмотки. Проникнення наведень у вторинну обмотку пояснюється наявністю небажаних резистивних і ємнісних ланок зв'язку між обмотками.

Для зменшення зв'язку обмоток для сигналів наведень часто застосовується внутрішній екран у вигляді заземленої прокладки чи фольги, що укладається між первинною і вторинною обмотками. За допомогою цього екрана наведення, що діє в первинній обмотці, замикається на землю. Однак електростатичне поле навколо екрана також може служити причиною проникнення наведень у вторинний ланцюг.

Роздільні трансформатори використовуються з метою вирішення ряду завдань , у тому числі для:

- розділу по колах живлення джерел і рецепторів наведення, якщо вони підключаються до тих самих шин змінного струму;

- усунення асиметричних наведень;

ослаблення симетричних наведень у вторинній обмотці, зумовлених наявністю асиметричних наведень у колі первинної обмотки.

34	= Методи і засоби захисту інформації =            34.

Засоби розв'язки й екранування, які застосовуються в роздільних трансформаторах, забезпечують максимальне значення опору між обмотками і створюють для наведень шлях з малим опором з первинної обмотки на землю. Це досягається забезпеченням високого опору ізоляції відповідних елементів конструкції (-100000 Ом) і незначної ємності між обмотками. Зазначені особливості трансформаторів для кіл живлення забезпечують вищий ступінь придушення наведень, ніж звичайні трансформатори.

Роздільний трансформатор зі спеціальними засобами екранування і розв'язки забезпечує ослаблення інформаційного сигналу наведення в навантаженні на 126 дБ при ємності між обмотками 0.005 пФ і на 140 дБ при ємності між обмотками 0.00 і пФ.

Засоби екранування в роздільних трансформаторах повинні не тільки усувати вплив асиметричних наведень на пристрій, що захищається, але і не допустити на виході трансформатора симетричних наведень, обумовлених асиметричними наведеннями на його вході. Застосування в роздільних трансформаторах спеціальних засобів екранування істотно (більше ніж на 40 дБ) зменшує рівень таких наведень.

Завадопоглинаючі фільтри. В даний час існує велика кількість різних типів фільтрів, які забезпечують ослаблення небажаних сигналів у різних ділянках частотного діапазону. Це фільтри нижніх і верхніх частот, смугові і загороджувальні фільтри і т.д.. Основне призначення фільтрів - пропускати без значного ослаблення сигнали з частотами, що лежать у робочій смузі частот, і придушувати (послабляти) сигнали з частотами. що лежать за межами цієї смуги.

Для виключення просочування інформаційних сигналів у колі електроживлення використовуються фільтри нижніх частот.

Фільтр нижніх частот (ФНЧ) пропускає сигнали з частотами нижче граничної частоти (F<Fгр) і придушує з частотами вище граничної частоти.

Послідовна вітка ФНЧ повинна мати малий опір для постійного струму і нижніх частот. Разом з тим для того, щоб вищі частоти затримуватися фільтром, послідовний опір повинний рости з частотою. Цим вимогам задовольняє індуктивність L.

Паралельна вітка ФНЧ, навпаки, повніша мати мату провідність для низьких частот для того, щоб струми цих частот не шунтуватись паралельним плечем. Для високих частот паралельна вітка повніша мати велику провідність, тоді коливання цих частот будуть нею шунтуватися, і їх струм на виході фільтра буде послаблятися. Таким вимогам відповідає ємність С.

Складніші багатоланкові ФНЧ (Чебишева, Баттерворта, Бесселя і т.д.) конструюють на основі сполучень різних одиничних ланок.

Кількісно величина ослаблення (фільтрації) небажаних (у т. ч. і інформативних) сигналів захисним фільтром оцінюється відповідно до виразу:

35.	Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах       35

де U1 ,(Р1) - напруга (потужність) інформативного сигналу на вході фільтра: U2 ,(Р2) - напруга (потужність) інформаційного сигналу на виході фільтра при включеному навантаженні ZН.

Основні вимоги до захисних фільтрів полягають у наступному:

- величини робочої напруги і струму фільтра повинні відповідати напрузі і струму фільтрованого кола;

- величина ослаблення небажаних сигналів у діапазоні робочих частот повинна бути не меншою, ніж необхідна;

- ослаблення корисного сигналу в смузі прозорості фільтра повинно бути незначним;

- габарити і маса фільтрів повинні бути мінімальними;

- фільтри повинні забезпечувати функціонування за певних умов експлуатації (температура, вологість, тиск) і механічних навантаженнях (удари, вібрація і т.д.);

- конструкції фільтрів повинні відповідати вимогам техніки безпеки.

До фільтрів кіл живлення,поряд із загальними пред'являються наступні додаткові вимога:

- загасання, внесене такими фільтрами в колі постійного чи змінного струму основної частоти, повинне бути мінімальним (наприклад, 0.2 дБ і менше) і мати велике значення (більше 60 дБ) у смузі придушення, що у залежності від конкретних умов може бути досить широкою (до 10 ГТц):

- мережні фільтри повинні ефективно працювати при сильних прохідних
струмах, високих напругах і високих рівнях потужності прохідних і затримуваних електромагнітних коливань:

- обмеження, що накладаються на допустимі рівні нелінійних спотворень форми напруги живлення при максимальному навантаженні, повинні бути досить жорсткими (наприклад, рівні гармонійних складових напруги живлення з частотами вище 10 кГц повніші бути на 80 дБ нижче рівня основної гармоніки).

Розглянемо вплив цих параметрів детальніше.

Напруга, прикладена до фільтра, повинна бути такою, щоб вона не викликала пробою конденсаторів фільтра при різних стрибках напруга живлення, включаючи стрибки, що зумовлені перехідними процесами в колах живлення. Щоб при заданих масі й об'ємі фільтр забезпечував найкраще придушення наведень у необхідному діапазоні частот, його конденсатори повинні мати максимальну ємність на одиницю об'єму чи маси. Номінальне значення робочої напруги конденсаторів вибирають виходячи з максимальних значень стрибків напруги, що допускаються у колі живлення, ате не більше.

Струм через фільтр повинен бути таким, щоб не виникало насичення сердечників котушок фільтра. Крім того, варто враховувати, що зі збільшенням струму через котушку збільшується реактивний спад напруги на ній. Це може привести до того, що:

- погіршується еквівалентний коефіцієнт стабілізації напруги в ланцюзі живлення, що містить фільтр;

- = Методи і засоби захисту інформації =  36.

- виникає взаємозалежність перехідних процесів у різних навантаженнях ланцюга живлення.

Найбільші стрибки напруги при цьому виникають під час відключення навантажень, тому що більшість з них має індуктивний характер.

Характеристики фільтрів залежать від числа використаних реактивних елементів. Так, наприклад, фільтр з одного паралельного конденсатора чи однієї послідовної індуктивної котушки може забезпечити загасання лише 20дБ/декада поза смугою пропускання, а LС-фільтр із десяти чи більше елементів - більше 200 дБ/декада.

Через паразитний зв'язок між входом і виходом фільтра на практиці важко одержати загасання більше 100 дБ. Якщо фільтр неекранований і сигнал подається на нього і знімається за допомогою неекранованих з'єднань (проводів), то розв'язка між входом і виходом звичайно не перевищує 40...60 дБ.

Для забезпечення розв'язки більше 60 дБ слід використовувати екрановані фільтри з роз'ємами, а для з'єднання екрановані проводи.

Фільтри з гарантованим загасанням 100 дБ виконують у вигляді вузла з електромагнітним екрануванням, що міститься в корпусі, виготовленому із матеріал}' з високою магнітною проникністю магнітного екрана. Цим істотно зменшується можливість виникнення усередині корпуса паразитного зв'язку між входом і виходом фільтра через магнітні електричні чи електромагнітні поля,

Через вплив паразитних ємностей і індуктивностей фільтр найчастіше не забезпечує необхідного загасання на частотах, що перевищують граничну частоту (fс) на дві декади, і цілком може втратити працездатність на частотах, що перевищують граничну частоту на кілька декад.

Орієнтовні значення максимального загасання для мережних фільтрів. приведені в табл. 2.5.

Таблиця 2.

Значення максимального загасання для мережних фільтрів

Конструктивно фільтри поділяються на:

- фільтри на елементах із зосередженими параметрами (LС-фільтри) -звичайно призначені для роботи на частотах до 300 МГц;

фільтри з розподіленими параметрами (смугові, коаксіальні чи хвиль оводні - застосовуються на частотах понад 1 ГГц)

37. Частина 1. Захист інформації від витоку по технічних каналах        37

- комбіновані - застосовуються на частотах 300 МГц... 1 ГГц. В даний час промисловістю випускаються кілька серій захисних фільтрів (ФП, ФБ. ФПС і ін.). На мал.2.7-2.9 представлені принципові електричні схеми фільтрів типу ФП. що забезпечують ефективність фільтрації не менше 60 дБ, 80 дБ і 100 дБ відповідно. Основні характеристики захисних: фільтрів різних серій приведені в табл. 2.6.

Фільтри серії ФП забезпечують загасання від 60 до 100 дБ Вони розраховані на номінальну напругу змінного струму від 60 до 500 В і струм - від 2 5 до 70 А. Розміри фільтрів складають ви 350x100x60 до 560x210x80 мм, а вага - від 2.5 до 25 кГ.

Таблиця 2.6

Основні характеристики завадопоглинаючих фільтрів

Таблиця 2.7

Основні характеристики фільтрів ФСПК