9.РАСЧЕТ И ЗАЩИТА КАБЕЛЯ ОТ УДАРОВ МОЛНИЙ.

Целью расчета является определение вероятного числа повреждений выбранного для прокладки кабеля и сравнение его с нормами.
На основании этого сравнения делается вывод о необходимости дополнительной защиты кабеля от ударов молний. 
Вероятное число повреждений кабеля рассчитывается  по формуле (   ): 

                                                             (  )

где n0 - вероятность повреждения кабеля на 100км трассы при средней продолжительности гроз Т=36 ч. в год и электрической прочности изоляции 3000В. Определяется из графиков Приложения 3.
Uпр.=3700В - электрическая прочность изоляции кабеля; 
         Т - интенсивность грозовой деятельности в районе прохождения трассы

Вывод: Рассчитанная величина n=0,02 при сравнении с допустимым вероятным числом повреждений проектируемого кабеля от ударов молний nдоп.=0,2 находится в пределах, следовательно дополнительных мер к защите от повреждения выбранного для прокладки кабеля от молний не требуется.