Гідравлічний розрахунок подавальних трубопроводів системи ГВ в режимі водорозбору

через ст.Т3-1.                                                          Таблиця 1

| № діл. | N, шт | qoh, л/с | P | NP | α | qh | kcir | qcir, л/с | dy, мм | R, Па/м | W, м/с | l, м | Kl | P, Па | H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1-2 | 1 | 0,09 | 0,0147 | 0,0147 | 0,2 | 0,09 | 0 | 0,09 | 15 | 598 | 0,5 | 1,53 | 0,1 | 1006 | 0,1 |
| 2-3 | 2 | 0,2 | 0,0147 | 0,029 | 0,235 | 0,235 | 0 | 0,235 | 15 | 3923 | 1,21 | 1,0 | 0,1 | 4315 | 0,45 |
| 3-4 | 3 | 0,2 | 0,0147 | 0,044 | 0,263 | 0,263 | 0 | 0,263 | 20 | 1946 | 0,73 | 7,7 | 0,5 | 10926 | 1,14 |
| 4-5 | 4 | 0,2 | 0,0147 | 0,088 | 0,328 | 0,328 | 0 | 0,328 | 25 | 391 | 0,56 | 7,7 | 0,5 | 4516 | 0,47 |
| 5-6 | 5 | 0,2 | 0,0147 | 0,132 | 0,38 | 0,38 | 0 | 0,38 | 25 | 521 | 0,66 | 7,7 | 0,5 | 6018 | 0,63 |
| 6-7 | 6 | 0,2 | 0,0147 | 0,176 | 0,426 | 0,426 | 0 | 0,426 | 25 | 654 | 0,75 | 7,7 | 0,5 | 7554 | 0,79 |
| 7-8 | 7 | 0,2 | 0,0147 | 0,22 | 0,467 | 0,467 | 0 | 0,467 | 25 | 786 | 0,83 | 7,7 | 0,5 | 9078 | 0,94 |
| 8-9 | 8 | 0,2 | 0,0147 | 0,264 | 0,505 | 0,505 | 0 | 0,505 | 32 | 194 | 0,5 | 7,7 | 0,5 | 2240 | 0,23 |
| 9-10 | 9 | 0,2 | 0,0147 | 0,309 | 0,541 | 0,541 | 0 | 0,541 | 32 | 229 | 0,5 | 7,7 | 0,5 | 2645 | 0,27 |
| 10-11 | 10 | 0,2 | 0,0147 | 0,353 | 0,575 | 0,575 | 0 | 0,575 | 32 | 258 | 0,56 | 7,7 | 0,5 | 2980 | 0,31 |
| 11-12 | 30 | 0,2 | 0,0147 | 0,397 | 0,609 | 0,609 | 0 | 0,609 | 32 | 290 | 0,6 | 7,7 | 0,5 | 3349 | 0,35 |
| 12-13 | 60 | 0,2 | 0,0147 | 0,441 | 0,638 | 0,638 | 0 | 0,638 | 32 | 308 | 0,638 | 7,7 | 0,5 | 3557 | 0,37 |
| 13-14 | 120 | 0,2 | 0,0147 | 0,485 | 0,668 | 0,668 | 0 | 0,668 | 32 | 338 | 0,668 | 7,16 | 0,2 | 2904 | 0,3 |
| 14-15 | 66 | 0,2 | 0,0147 | 0,97 | 0,954 | 0,954 | 0 | 0,954 | 40 | 340 | 0,73 | 3,6 | 0,2 | 1468 | 0,15 |
| 15-16 | 132 | 0,2 | 0,0147 | 1,94 | 1,41 | 1,41 | 0 | 1,41 | 50 | 192 | 0,64 | 4,7 | 0,2 | 1082 | 0,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑63261 | ∑6,58 |

Гідравлічний розрахунок подавальних трубопроводів системи ГВ в режимі водорозбору

через ст..2

Таблиця 1

| № діл. | N, шт | qoh, л/с | P | NP | α | qh | kcir | qcir, л/с | dy, мм | R, Па/м | W, м/с | l, м | Kl | P, Па | H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1’-2’ | 1 | 0,09 | 0,021 | 0,0214 | 0,217 | 0,097 | 0 | 0,097 | 15 | 2774 | 0,844 | 1,44 | 0,5 | 5992 | 0,62 |
| 2’-3’ | 2 | 0,2 | 0,021 | 0,043 | 0,261 | 0,261 | 0 | 0,261 | 20 | 2655 | 1,096 | 8,76 | 0,5 | 34887 | 3,6 |
| 3’-4’ | 4 | 0,2 | 0,021 | 0,084 | 0,323 | 0,323 | 0 | 0,323 | 25 | 955 | 0,775 | 7,9 | 0,5 | 11317 | 1,17 |
| 4’-5’ | 6 | 0,2 | 0,021 | 0,126 | 0,373 | 0,373 | 0 | 0,373 | 25 | 1270 | 0,89 | 7,9 | 0,5 | 15049 | 1,56 |
| 5’-6’ | 8 | 0,2 | 0,021 | 0,168 | 0,418 | 0,418 | 0 | 0,418 | 25 | 1586 | 1,00 | 7,9 | 0,5 | 18794 | 1,94 |
| 6’-7’ | 10 | 0,2 | 0,021 | 0,21 | 0,458 | 0,458 | 0 | 0,458 | 32 | 315 | 0,58 | 7,9 | 0,5 | 3733 | 0,38 |
| 7’-8’ | 12 | 0,2 | 0,021 | 0,252 | 0,495 | 0,495 | 0 | 0,495 | 32 | 373 | 0,624 | 7,9 | 0,5 | 4420 | 0,46 |
| 8’-9’ | 14 | 0,2 | 0,021 | 0,294 | 0,528 | 0,528 | 0 | 0,528 | 32 | 428 | 0,666 | 7,9 | 0,5 | 5072 | 0,52 |
| 9’-10’ | 16 | 0,2 | 0,021 | 0,336 | 0,561 | 0,561 | 0 | 0,561 | 32 | 483 | 0,709 | 7,9 | 0,5 | 5723 | 0,59 |
| 10’-11’ | 18 | 0,2 | 0,021 | 0,378 | 0,593 | 0,593 | 0 | 0,593 | 32 | 537 | 0,75 | 7,9 | 0,5 | 6363 | 0,66 |
| 11’-11 | 20 | 0,2 | 0,021 | 0,42 | 0,624 | 0,624 |  | 0,624 | 32 | 596 | 0,79 | 2,8 | 0,2 | 5650 | 0,58 |
| 11-12 | 30 | 0,2 | 0,021 | 0,63 | 0,761 | 0,761 | 0 | 0,761 | 32 | 887 | 0,963 | 0,35 | 0,2 | 373 | 0,04 |
| 12-13 | 60 | 0,2 | 0,021 | 1,26 | 1,098 | 1,098 | 0 | 1,098 | 40 | 859 | 1,042 | 9,5 | 0,2 | 9793 | 1,013 |
| 13-14 | 120 | 0,2 | 0,021 | 2,52 | 1,654 | 1,654 | 0 | 1,654 | 50 | 428 | 0,893 | 5,23 | 0,2 | 2686 | 0,28 |
| ∑129692 | ∑13,4 |