Додаток 1

Таблиця Д.1.1

### Напруги к.з. триобмоткових трансформаторів

| Тип трансформатора (автотрансформатора) | Номінальна напруга обмоток | Напруга uК між обмотками (залежно від положення перемикача РПН) для мінімального, середнього і максимального значень регульованої напруги, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВН-НН | СН-НН |
|  | ВН | СН | НН | мін | сер | макс | мін | сер | макс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ТДТН-10000/110/35 | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | 16,66 | 17,0 | 19,50 | - | 6,0 | - |
| ТДТН-16000/110/35 | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | 16,4 | 17,0 | 18,5 | - | 6,0 | - |
| ТДТН-16000/110/35* | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | 9,58 | 10,5 | 11,79 | - | 6,0 | - |
| ТДТН-25000/110/10 | 115 | 11,0 | 6,6 | 17,47 | 17,5 | 19,5 | - | 6,5 | - |
| ТДТН-25000/110/35 | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | 17,47 | 17,5 | 19,5 | - | 6,5 | - |
| ТДТН-40000/110/10 | 115 | 11,0 | 6,6 | 17,04 | 17,5 | 19,29 | - | 6,5 | - |
| ТДТН-40000/110/35 | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | 17,04 | 17,5 | 19,29 | - | 6,5 | - |
| ТДТН-40000/110/10* | 115 | 11,0 | 6,6 | 9,5 | 10,5 | 11,6 | - | 6,5 | - |
| ТДТН-40000/110/35* | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | 9,5 | 10,5 | 11,6 | - | 6,5 | - |
| ТДТН-63000/110/10 | 115 | 11,0 | 6,6 | 17,14 | 18,5 | 19,20 | - | 7,0 | - |
| ТДТН-63000/110/35 | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | 17,14 | 18,5 | 19,20 | - | 7,0 | - |
| ТДТН-63000/110/10* | 115 | 11,0 | 6,6 | 10,1 | 11,0 | 11,9 | - | 7,0 | - |
| ТДТН-63000/110/35* | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | 10,1 | 11,0 | 11,9 | - | 7,0 | - |
| ТДТН-80000/110/10 | 115 | 11,0 | 6,6 | 18,25 | 18,0 | 20,47 | - | 7,0 | - |
| ТДТН-80000/110/35 | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | 18,25 | 18,0 | 20,47 | - | 7,0 | - |
| ТДТН-80000/110/10* | 115 | 11,0 | 6,6 | 10,22 | 18,0 | 12,13 | - | 7,0 | - |
| ТДТН-80000/110/35* | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | 10,22 | 18,0 | 12,13 | - | 7,0 | - |
| ТДТН-16000/150/35 | 158 | 38,5 | 6,6; 11,0 | 18,27 | 18,0 | 17,23 | - | 6,0 | - |
| ТДТН-25000/150/35 | 158 | 38,5 | 6,6; 11,0 | 18,50 | 18,0 | 17,42 | - | 6,0 | - |
| ТДТН-40000/150/35 | 158 | 38,5 | 6,6; 11,0 | 18,57 | 18,0 | 17,77 | - | 6,0 | - |
| ТДТН-63000/150/35 | 158 | 38,5 | 6,6; 11,0 | 18,3 | 18,0 | 17,3 | - | 6,0 | - |
| ТДТН-25000/220/35 | 230 | 22; 38,5 | 6,6; 11,0 | 19,5 | 20,0 | 20,4 | - | 6,5 | - |
| ТДТН-40000/220/35 | 230 | 22; 38,5 | 6,6; 11,0 | 29,3 | 22,0 | 19,0 | - | 9,5 | - |
| ТДТН-40000/220/35** | 230 | 22; 38,5 | 6,6; 11,0 | 18,6 | 12,5 | 9,9 | - | 9,5 | - |
| ТДТН-63000/220/35 | 230 | 22; 38,5 | 6,6; 11,0 | 30,4 | 24 | 19,7 | - | 10,5 | - |
| ТДТН-63000/220/35** | 230 | 22; 38,5 | 6,6; 11,0 | 17,7 | 12,5 | 10,4 | - | 10,5 | - |
| АТДТН-32000/220/110 | 230 | 121 | 6,6; 11,0; 13,8 | - | 34,0 | - | 22,5 | 21,0 | 23,0 |

Продовження табл. Д 1.1

| АТДЦТН-63000/220/110 | 230 | 121 | 6,6; 11,0; 13,8 | - | 35,0 | - | 24,5 | 22,0 | 25,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТДЦТН-125000/220/110 | 230 | 121 | 6,6;11,0; 13,8; 38,5 | - | 31,0 | - | 20,3 | 19,0 | 20,1 |
| АТДЦТН-200000/220/110 | 230 | 121 | 6,6;11,0; 13,8; 15,75; 38,5 | - | 32,0 | - | 21,5 | 20,0 | 21,2 |
| АТДЦТН-250000/220/110 | 230 | 121 | 6,6;13,8; 15,75; 38,5 | - | 32,0 | - | 23,0 | 20,0 | 21,8 |
| АТДЦТН-125000/330/110 | 330 | 115 | 6,6;11,0; 15,75; 38,5 | - | 35,0 | - | 29,6 | 22,0 | 22,1 |
| АТДЦТН-200000/330/110 | 330 | 115 | 6,6;11,0; 15,75; 38,5 | - | 34,0 | - | 27,2 | 22,5 | 20,3 |
| АТДЦТН-125000/500/110 | 500 | 121 | 6,6;11,0; 15,75; 38,5 | 26,0 | 24,0 | 23,0 | 16,0 | 13,0 | 11,0 |
| АТДЦТН-250000/500/110 | 500 | 121 | 6,6;11,0; 13,8; 11,0; 38,5 | 26,0 | 24,0 | 23,0 | 16,0 | 13,0 | 11,0 |
| АОДЦТН-167000/500/220 |  |  | 11,0; 13,8; 15,75; 20,0; 38,5 | - | 35,0 | - | 25,0 | 21,5 | 20,0 |
| АОДЦТН-267000/500/220 |  |  | 11,0; 13,8; 15,75; 20,0; 38,5 | - | 23,0 | - | 13,0 | 12,5 | 12,5 |
| АОДЦТН-167000/500/330 |  |  | 11,0; 38,5 | - | 67,0 | - | 77,0 | 61,0 | 52,0 |
| АОДЦТН-333000/750/330 |  |  | 15,75 | - | 28,0 | - | 27,0 | 17,0 | 17,0 |
| АОДЦТН-417000/750/500 |  |  | 15,75 | 92,0 | 81,0 | 75,0 | 70 | 68,0 | 69,0 |

Продовження табл. Д1

| Тип трансформатора (автотрансформатора) | Напруга uК між обмотками (залежно від положення перемикача РПН) для мінімального, середнього і максимального значень регульованої напруги, % | Значення в обмотках |
| --- | --- | --- |
|  | ВН-СН |  |
|  | мін | сер | макс | ВН | СН |
| ТДТН-10000/110/35 | 9,99 | 10,5 | 12,69 | 0,198 | 0,139 |
| ТДТН-16000/110/35 | 9,5 | 10,5 | 11,69 | 0,216 | 0,141 |
| ТДТН-16000/110/35* | 16,48 | 17,0 | 18,58 | 0,214 | 0,078 |
| ТДТН-25000/110/10 | 9,99 | 10,5 | 11,86 | 0,219 | 0,141 |
| ТДТН-25000/110/35 | 9,99 | 10,5 | 11,86 | 0,236 | 0,159 |
| ТДТН-40000/110/10 | 9,52 | 10,5 | 11,56 | 0,245 | 0,171 |
| ТДТН-40000/110/35 | 9,52 | 10,5 | 11,56 | 0,245 | 0,171 |
| ТДТН-40000/110/10* | 17,03 | 17,5 | 19,30 | 0,246 | 0,115 |
| ТДТН-40000/110/35* | 17,03 | 17,5 | 19,30 | 0,246 | 0,115 |
| ТДТН-63000/110/10 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 0,258 | 0,159 |
| ТДТН-63000/110/35 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 0,258 | 0,159 |
| ТДТН-63000/110/10* | 17,2 | 17,5 | 19,3 | 0,241 | 0,110 |
| ТДТН-63000/110/35* | 17,2 | 17,5 | 19,3 | 0,241 | 0,110 |
| ТДТН-80000/110/10 | 10,28 | 11,0 | 12,33 | 0,295 | 0,151 |
| ТДТН-80000/110/35 | 10,28 | 11,0 | 12,33 | 0,295 | 0,151 |
| ТДТН-80000/110/10* | 18,15 | 18,5 | 20,27 | 0,295 | 0,107 |
| ТДТН-80000/110/35* | 18,15 | 18,5 | 20,27 | 0,295 | 0,107 |
| ТДТН-16000/150/35 | 11,41 | 10,5 | 10,38 | 0,227 | 0,144 |
| ТДТН-25000/150/35 | 11,42 | 10,5 | 10,4 | 0,227 | 0,144 |
| ТДТН-40000/150/35 | 11,12 | 10,5 | 10,25 | 0,227 | 0,144 |
| ТДТН-63000/150/35 | 10,99 | 10,5 | 10,13 | 0,227 | 0,144 |
| ТДТН-25000/220/35 | 12,4 | 12,5 | 13,4 | 0,242 | 0,147 |
| ТДТН-40000/220/35 | 16,8 | 12,5 | 9,8 | 0,257 | 0,169 |
| ТДТН-40000/220/35** | 28,2 | 22 | 19,2 | 0,257 | 0,132 |
| ТДТН-63000/220/35 | 17,9 | 12,5 | 10,5 | 0,271 | 0,176 |
| ТДТН-63000/220/35** | 29,6 | 24,0 | 20,0 | 0,271 | 0,142 |
| АТДТН-32000/220/110 | 20,0 | 11,0 | 7,0 | 0,346 | 0,252 |
| АТДЦТН-63000/220/110 | 21,0 | 11,0 | 7,0 | 0,353 | 0,260 |
| АТДЦТН-125000/220/110 | 18,9 | 11,0 | 6,8 | 0,559 | 0,476 0,472 |
| АТДЦТН-200000/220/110 | 19,4 | 11,0 | 6,7 | 0,548 | 0,485 |
| АТДЦТН-250000/220/110 | 20,9 | 11,0 | 7,1 | 0,544 | 0,260 |
| АТДЦТН-125000/330/110 | 10,3 | 10,0 | 10,8 | 0,462 | 0,8 |
| АТДЦТН-200000/330/110 | 10,6 | 10,0 | 11,0 | 0,471 |  |
| АТДЦТН-125000/500/110 | - | 10,5 | - | - | - |
| АТДЦТН-250000/500/110 | - | 10,5 | - | - | - |
| АОДЦТН-167000/500/220 | 12,0 | 11,0 | 12,0 | - | - |
| АОДЦТН-267000/500/220 | 9,0 | 8,5 | 9,5 | 0,483 | - |
| АОДЦТН-167000/500/330 | 13,5 | 9,5 | 10,0 | - | - |
| АОДЦТН-333000/750/330 | 12,0 | 10,0 | 11,0 | 0,412 | - |
| АОДЦТН-417000/750/500 | 13,0 | 11,5 | 10,8 | 1,307 | - |

Таблиця Д1.2

Напруги к.з. двообмоткових трансформаторів

| Тип трансформатора | Номінальні напруги обмоток, кВ | Напруга uК між обмотками (в залежності від положення перемикача РПН) для мінімального, середнього і максимального значень регульованої напруги, % | Значення в обмотках |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | НН | мін | сер | макс |  |
| ТДН-10000/110 | 115 | 6,6; 11,0 | 8,70 | 10,5 | 12,36 | 0,176 |
| ТДН-16000/110 | 115 | 6,6; 11,0 | 9,80 | 10,5 | 11,71 | 0,182 |
| ТРДН-25000/110 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 8,84 | 10,5 | 11,72 | 0,171 |
| ТРДН-32000/110 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 9,77 | 10,5 | 11,58 | 0,171 |
| ТРДН-40000/110 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 9,59 | 10,5 | 11,46 | 0,171 |
| ТРДЦН-63000/110 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 10,84 | 10,5 | 11,90 | 0,171 |
| ТРДЦН-80000/110 | 115 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 6,3-10,5 | 9,76 | 10,5 | 11,60 | 0,236 |
| ТДЦН-80000/110 | 115 | 38,5 | 9,76 | 10,5 | 11,60 | 0,236 |
| ТРДЦН-125000/110 | 115 | 10,5-10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 0,236 |
| ТДН-16000/150 | 158 | 6,6; 11,0 | 11,5 | 11,0 | 11,8 | 0,175 |
| ТРДН-32000/150 | 158 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 10,5-6,3 | 10,86 | 10,5 | 10,14 | 0,171 |
| ТРДН-63000/150 | 158 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 10,5-6,3 | 10,66 | 10,5 | 10,0 | 0,171 |
| ТРДН-32000/220 | 230 | 6,-6,6; 11-11; 6,6-11 | 11,6 | 12,0 | 12,7 | 0,182 |
| ТРДН-32000/220 | 230 | 38,5 | 11,6 | 12,0 | 12,7 | 0,182 |
| ТРДЦН-63000/220 | 230 | 6,6-6,6; 11-11; 6,6-11 | 11,6 | 12,0 | 12,7 | 0,182 |
| ТРДЦН-63000/220 | 230 | 38,5 | 11,6 | 12,0 | 12,7 | 0,182 |
| ТРДЦН-100000/220 | 230 | 11-11 | 11,6 | 12,0 | 12,7 | 0,247 |
| ТРДЦН-100000/220 | 230 | 38,5 | 11,6 | 12,0 | 12,7 | 0,247 |
| ТРДЦН-160000/220 | 230 | 11-11 | 11,3 | 12,0 | 13,2 | 0,247 |
| ТРДЦН-160000/220 | 230 | 38,5 | 11,3 | 12,0 | 13,2 | 0,247 |
| ТРДН-63000/330 | 330 | 63-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 14,3 | 11,0 | 8,8 | 0,175 |
| ТДН-63000/330 | 330 | 38,5 | 14,3 | 11,0 | 8,8 | 0,175 |

Додаток 2

# Схеми реле серії РНТ-560

#### Рис. Д2.1  Принципова схема  і  схема ввімкнення  реле  РНТ-566

#### Рис. Д2.2.  Принципова схема  і  схема ввімкнення  реле  РНТ-567

Додаток 3

# Схеми реле серії ДЗТ-11

#### Рис. Д2.3. Принципова схема і схема ввімкнення реле ДЗТ-11/2

#### Рис. Д2.4. Принципова схема і схема ввімкнення реле ДЗТ-11

#### Рис. Д2.5. Принципова схема і схема ввімкнення реле ДЗТ-11/5

#### Рис. Д2.6. Принципова схема і схема ввімкнення реле ДЗТ-13/2

Рис. Д2.7. Принципова схема і схема ввімкнення реле ДЗТ-11/3

Рис. Д2.8. Принципова схема і схема ввімкнення  реле ДЗТ-14

Рис. Д2.9. Принципова схема і схема ввімкнення  реле ДЗТ-13/3

Рис. Д2.10. Гальмівні характнристики реле  
ДЗТ-11, ДЗТ-11/2, ДЗТ-11/3, ДЗТ-11/4, ДЗТ-11/5 і МЗТ-11

#### Рис. Д2.11. Гальмівні характнристики реле  ДЗТ-13, ДЗТ-13/2, ДЗТ-13/3, ДЗТ-13/4

Додаток 3.Таблиця Д3.1

Характеристики відгалужень автотрансформатора АТ-31

| Номінальний струм ввімкнення, що розглядається, А | Номери використовуваних відгалужень автотрансформатора струму типу AT-31, до яких підводяться вторинні струми від плеч захисту | Максимальний допустимий струм увімкнення, А | Номери використовуваних відгалужень автотрансформатора струму, до яких під(єднується трансреактор реле TAV | Номінальний струм відпайки трансреактора реле TAV, що використовується, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,34 | 1-2 | 1-2 | 1-11 | 2,5 |
| 0,37 | 1-2 | 1-2 | 1-10 | 2,5 |
| 0,4 | 1-2 | 1-2 | 1-9 | 2,5 |
| 0,41 | 1-2 | 1-2 | 1-11 | 3 |
| 0,43 | 1-2 | 1-2 | 1-8 | 2,5 |
| 0,44 | 1-3 | 1,32 | 1-11 | 2,5 |
| 0,48 | 1-2 | 1-2 | 1-9 | 3 |
| 0,49 | 1-2 | 1-2 | 1-11 | 3,63 |
| 0,52 | 1-2 | 1-2 | 1-8 | 3 |
| 0,53 | 1-3 | 1,32 | 1-11 | 3,63 |
| 0,54 | 1-2 | 1,2 | 1-10 | 3 |
| 0,56 | 1-3 | 1,32 | 1-8 | 2,5 |
| 0,58 | 1-3 | 1,32 | 1-10 | 3 |
| 0,6 | 1-4 | 1,8 | 1-11 | 2,5 |
| 0,63 | 1-3 | 1,32 | 1-9 | 3 |
| 0,64 | 1-3 | 1,32 | 1-11 | 3,63 |
| 0,65 | 1-4 | 1,8 | 1-10 | 2,5 |
| 0,68 | 1-2 | 1,2 | 1-11 | 5 |
| 0,71 | 1-4 | 1,8 | 1-9 | 2,5 |
| 0,72 | 1-4 | 1,8 | 1-11 | 3 |
| 0,74 | 1,2 | 1,2 | 1-10 | 5 |

Продовження табл.Д3.1

| 0,75 | 1-3 | 1,32 | 1-11 | 4,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,76 | 1-4 | 1,8 | 1-8 | 2,5 |
| 0,78 | 1-4 | 1,8 | 1-10 | 3 |
| 0,8 | 1-2 | 1,2 | 1-9 | 5 |
| 0,81 | 1-5 | 2,43 | 1-11 | 2,5 |
| 0,82 | 1-3 | 1,32 | 1-10 | 4,25 |
| 0,82 | 1-3 | 1,32 | 1-11 | 4,6 |
| 0,85 | 1-4 | 1,8 | 1-9 | 3 |
| 0,87 | 1-4 | 1,8 | 1-11 | 3,63 |
| 0,88 | 1-5 | 2,43 | 1-10 | 2,5 |
| 0,89 | 1-3 | 1,32 | 1-11 | 5 |
| 0,95 | 1-4 | 1,8 | 1-10 | 3,63 |
| 0,97 | 1-3 | 1,32 | 1-10 | 5 |
| 0,97 | 1-5 | 2,43 | 1-11 | 3 |
| 1,03 | 1-5 | 2,43 | 1-8 | 2,5 |
| 1,06 | 1-5 | 2,43 | 1-10 | 3 |
| 1,1 | 1-6 | 3,3 | 1-11 | 2,5 |
| 1,11 | 1-4 | 1,8 | 1-8 | 3,63 |
| 1,12 | 1-6 | 3,3 | 1-11 | 2,5 |
| 1,2 | 1,6 | 3,3 | 1-10 | 2,5 |
| 1,22 | 1-4 | 1,8 | 1-11 | 5 |
| 1,23 | 1-5 | 2,43 | 1-8 | 3 |
| 1,28 | 1-5 | 2,43 | 1-10 | 3,63 |
| 1,29 | 1-4 | 1,8 | 1-8 | 4,25 |
| 1,3 | 1-6 | 3,3 | 1-9 | 2,5 |
| 1,34 | 1-6 | 3,3 | 1-11 | 3 |
| 1,38 | 1-5 | 2,43 | 1-11 | 4,25 |
| 1,39 | 1-6 | 3,3 | 1-8 | 2,5 |
| 1,45 | 1-7 | 4,35 | 1-11 | 2,5 |
| 1,49 | 1-5 | 2,43 | 1-11 | 4,6 |

Продовження табл. Д3.1

| 1,5 | 1-5 | 2,43 | 1-10 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,56 | 1-6 | 3,3 | 1-9 | 3 |
| 1,58 | 1-7 | 4,35 | 1-10 | 2,5 |
| 1.62 | 1-5 | 2.43 | 1-11 | 5 |
| 1.71 | 1-7 | 4.35 | 1-9 | 2.5 |
| 1.74 | 1-6 | 3.3 | 1-10 | 3.63 |
| 1,76 | 1-5 | 2,43 | 1-9 | 4,6 |
| 1,84 | 1-7 | 4,35 | 1-8 | 2,5 |
| 1,89 | 1-6 | 3,3 | 1-9 | 3,63 |
| 1,97 | 1-8 | 5,91 | 1-11 | 2,5 |
| 2,02 | 1-6 | 3,3 | 1-11 | 4,6 |
| 2,04 | 1-6 | 3,3 | 1-10 | 4,5 |
| 2,05 | 1-7 | 4,35 | 1-9 | 3 |
| 2,1 | 1-7 | 4,35 | 1-11 | 3,63 |
| 2,14 | 1-8 | 5,91 | 1-10 | 2,5 |
| 2,21 | 1-7 | 4,35 | 1-8 | 3 |
| 2,21 | 1-6 | 3,3 | 1-11 | 5 |
| 2,32 | 1-8 | 5,91 | 1-9 | 2,5 |
| 2,36 | 1-8 | 5,91 | 1-11 | 3 |
| 2,39 | 1-6 | 3,3 | 1-9 | 4,6 |
| 2,49 | 1-7 | 4,35 | 1-9 | 3,63 |
| 2,57 | 1-8 | 5,91 | 1-10 | 3 |
| 2,66 | 1-7 | 4,35 | 1-11 | 4,6 |
| 2,68 | 1-7 | 4,35 | 1-10 | 4,25 |
| 2,8 | 1-6 | 3,3 | 1-8 | 5 |
| 2,84 | 1-8 | 5,91 | 1-11 | 3,63 |
| 2,9 | 1-7 | 4,35 | 1-11 | 5 |
| 3,12 | 1-8 | 5,91 | 1-10 | 3,63 |
| 3,14 | 1-7 | 4,35 | 1-8 | 4,25 |
| 3,15 | 1-7 | 4,35 | 1-9 | 4,6 |
| 3,16 | 1-7 | 4,35 | 1-10 | 5 |
| 3,41 | 1-7 | 4,35 | 1-9 | 5 |

Продовження табл. Д3.1

| 3,64 | 1-8 | 5,91 | 1-10 | 4,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,68 | 1-7 | 4,35 | 1-8 | 5 |
| 3,92 | 1-9 | 7,5 | 1-10 | 4,25 |
| 3,93 | 1-8 | 5,91 | 1-11 | 5, |
| 3,95 | 1-8 | 5,91 | 1-9 | 4,25 |
| 4,29 | 1-8 | 5,91 | 1-10 | 5 |

Таблиця Д3.2

Характеристики відгалужень автотрансформатора АТ-32

| Номінальний струм ввімкнення, що розглядається, А | Номери використовуваних відгалужень автотрансформатора струму типу AT-32, до яких підводяться вторинні струми від плеч захисту | Максимальний допустимий струм ввімкнення, А | Номери використовуваних відгалужень автотрансформатора струму, до яких під(єднується трансреактор реле TAV | Номінальний струм відпайки трансреактора реле TAV, що використовується, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,06 | 1-5 | 10 | 1-3 | 3,63 |
| 5,15 | 1-8 | 15 | 1-5 | 2,5 |
| 5,18 | 1-7 | 15 | 1-4 | 2,5 |
| 5,31 | 1-6 | 10 | 1-3 | 3 |
| 5,39 | 1-6 | 10 | 1-5 | 4,25 |
| 5,41 | 1-4 | 10 | 1-3 | 5 |
| 5,44 | 1-3 | 10 | 1-2 | 5 |
| 5,47 | 1-5 | 10 | 1-4 | 4,25 |
| 5,5 | 1-5 | 10 | 1-2 | 3,63 |
| 5,61 | 1-7 | 15 | 1-3 | 2,5 |
| 5,77 | 1-6 | 15 | 1-2 | 3 |
| 5,84 | 1-7 | 15 | 1-5 | 3,63 |
| 5,88 | 1-4 | 10 | 1-2 | 5 |

Продовження табл. Д3.2

| 5,93 | 1-6 | 10 | 1-4 | 3,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,1 | 1-7 | 15 | 1-2 | 2,5 |
| 6,19 | 1-8 | 15 | 1-5 | 3 |
| 6,22 | 1-7 | 15 | 1-4 | 3 |
| 6,35 | 1-6 | 10 | 1-5 | 5 |
| 6,41 | 1-5 | 10 | 1-3 | 4,6 |
| 6,42 | 1-6 | 10 | 1-3 | 3,63 |
| 6,44 | 1-5 | 10 | 1-4 | 5 |
| 6,6 | 1-9 | 15 | 1-5 | 2,5 |
| 6,74 | 1-7 | 15 | 1-3 | 3 |
| 6,84 | 1-7 | 15 | 1-5 | 4,25 |
| 6,94 | 1-6 | 10 | 1-4 | 4,25 |
| 6,98 | 1-5 | 10 | 1-3 | 5 |
| 6,99 | 1-6 | 10 | 1-2 | 3,63 |
| 7,17 | 1-8 | 15 | 1-3 | 2,5 |
| 7,32 | 1-7 | 15 | 1-2 | 3 |
| 7,41 | 1-7 | 15 | 1-5 | 4,6 |
| 7,49v | 1-8 | 15 | 1-5 | 3,63 |
| 7,51 | 1-6 | 15 | 1-4 | 3,63 |
| 7,52 | 1-7 | 15 | 1-4 | 3,63 |
| 7,6 | 1-5 | 10 | 1-2 | 5 |
| 7,82 | 1-8 | 15 | 1-2 | 2,5 |
| 7,92 | 1-9 | 15 | 1-5 | 3 |
| 7,97 | 1-8 | 15 | 1-4 | 3 |
| 8,05 | 1-7 | 15 | 1-5 | 5 |
| 8,14 | 1-7 | 15 | 1-3 | 3,63 |
| 8,25 | 1-10 | 20 | 1-5 | 2,5 |
| 8,5 | 1-9 | 15 | 1-4 | 2,5 |
| 8,63 | 1-8 | 15 | 1-3 | 3 |
| 8,76 | 1-8 | 15 | 1-5 | 4,25 |
| 8,81 | 1-7 | 15 | 1-4 | 4,25 |
| 8,85 | 1-6 | 10 | 1-3 | 5 |
| 9,2 | 1-9 | 15 | 1-3 | 2,5 |
| 9,38 | 1-8 | 15 | 1-2 | 3 |
| 9,49 | 1-8 | 15 | 1-5 | 4,6 |
| 9,53 | 1-7 | 15 | 1-3 | 4,25 |

Продовження табл.Д3.2

| 8,55 | 1-7 | 15 | 1-4 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,57 | 1-9 | 15 | 1-5 | 3,63 |
| 9,61 | 1-6 | 20 | 1-2 | 5 |
| 9,64 | 1-8 | 15 | 1-4 | 3,63 |
| 9,9 | 1-10 | 20 | 1-5 | 3 |
| 10,0 | 1-9 | 15 | 1-2 | 2,5 |
| 10,2 | 1-9 | 15 | 1-4 | 3 |
| 10,3 | 1-11 | 20 | 1-5 | 2,5 |
| 10,32 | 1-7 | 15 | 1-3 | 4,6 |
| 10,38 | 1-7 | 15 | 1-4 | 5 |
| 10,39 | 1-11 | 20 | 1-5 | 2,5 |
| 10,41 | 1-8 | 15 | 1-3 | 3,63 |
| 10,62 | 1-10 | 20 | 1-4 | 2,5 |
| 11,05 | 1-9 | 15 | 1-3 | 3 |
| 11,2 | 1-7 | 15 | 1-3 | 5 |
| 11,3 | 1-8 | 15 | 1-4 | 4,25 |
| 11,4 | 1-8 | 15 | 1-2 | 3,63 |
| 11,5 | 1-10 | 20 | 1-3 | 2,5 |
| 12,05 | 1-10 | 20 | 1-5 | 3,63 |
| 12,12 | 1-9 | 15 | 1-5 | 4,6 |
| 12,2 | 1-7 | 15 | 1-2 | 5 |
| 12,35 | 1-9 | 15 | 1-4 | 3,63 |
| 12,38 | 1-11 | 20 | 1-5 | 3 |
| 12,5 | 1-10 | 20 | 1-2 | 2,5 |
| 12,75 | 1-10 | 20 | 1-4 | 3 |
| 13,2 | 1-9 | 15 | 1-5 | 5 |
| 13,3 | 1-11 | 20 | 1-4 | 2,5 |
| 13,35 | 1-9 | 15 | 1-3 | 3,63 |
| 13,8 | 1-10 | 20 | 1-3 | 3 |
| 14,01 | 1-10 | 20 | 1-5 | 4,25 |
| 14,4 | 1-11 | 20 | 1-3 | 2,5 |
| 14,51 | 1-9 | 15 | 1-2 | 3,63 |
| 15,0 | 1-10 | 20 | 1-2 | 3 |
| 15,2 | 1-10 | 20 | 1-5 | 4,6 |
| 15,42 | 1-10 | 20 | 1-4 | 3,63 |
| 15,60 | 1-8 | 15 | 1-2 | 5 |

Продовження табл. Д3.2

| 15,65 | 1-11 | 20 | 1-2 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,95 | 1-11 | 20 | 1-4 | 3 |
| 16,5 | 1-10 | 20 | 1-5 | 5 |
| 16,7 | 1-10 | 20 | 1-3 | 3,63 |
| 16,9 | 1-9 | 15 | 1-3 | 4,6 |
| 17,0 | 1-9 | 15 | 1-4 | 5 |
| 17,25 | 1-11 | 20 | 1-3 | 3 |
| 17,51 | 1-11 | 20 | 1-5 | 4,25 |
| 18,05 | 1-10 | 20 | 1-4 | 4,25 |
| 18,15 | 1-10 | 20 | 1-2 | 3,63 |
| 18,4 | 1-9 | 15 | 1-3 | 5 |
| 18,75 | 1-11 | 20 | 1-2 | 3 |
| 19,95 | 1-11 | 20 | 1-5 | 4,6 |
| 19,25 | 1-11 | 20 | 1-4 | 3,63 |
| 19,52 | 1-10 | 20 | 1-3 | 4,25 |
| 19,55 | 1-10 | 20 | 1-4 | 4-6 |
| 20,0 | 1-9 | 15 | 1-2 | 5 |
| 20,6 | 1-11 | 20 | 1-5 | 5 |
| 20,9 | 1-11 | 20 | 1-3 | 3,63 |
| 21,2 | 1-10 | 20 | 1-4 | 5 |
| 21,25 | 1-10 | 20 | 1-2 | 4,25 |
| 22,6 | 1-11 | 20 | 1-4 | 4,25 |
| 22,7 | 1-11 | 20 | 1-2 | 3,63 |
| 23,0 | 1-10 | 20 | 1-2 | 4,6 |
| 24,4 | 1-11 | 20 | 1-4 | 4,6 |
| 24,6 | 1-11 | 20 | 1-3 | 4,25 |
| 25,0 | 1-10 | 20 | 1-2 | 5 |
| 26,6 | 1-11 | 20 | 1-2 | 4,25 |
| 28,8 | 1-11 | 20 | 1-3 | 5 |
| 31,3 | 1-11 | 20 | 1-2 | 5 |

Додаток 4

Таблиця кодів ANSI

| № п/п | Код | Вид захисту |
| --- | --- | --- |
| 1. | 49 | захист від перевантажень |
| 2. | 27 | захист минимальної напруги |
| 3. | 59 | захист максимальної напруги |
| 4. | 59N | захист максимальної напруги 3Uo |
| 5. | 50 | струмова відсічка |
| 6. | 51 | максимальний струмовий захист (МСЗ) |
| 7. | 51V | МСЗ з блокуванням по напрузі |
| 8. | 81 | захист за частотою |
| 9. | 67 | максимальний струмовий спрямований захист |
| 10. | 67N | максимальний струмовий спрямований захист нульової послідовності |
| 11. | 79 | автоматичне повторне ввімкнення (АПВ) |
| 12. | 87G | диференційний захист генератора |
| 13. | 87T | диференційний захист трансформатора |
| 14. | 87U | диференційний захист блока |
| 15. | 63 | газовий захист |
| 16. | BF | пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) |
| 17. | 40 | захист від втрати збудження |
| 18. | 32 | захист потужності зворотньої послідовності |
| 19. | 37 | захист мінімальної потужності |
| 20. | 21 | захист мінімального опору |
| 21. | 46 | захист за струмом зворотньої послідовності |
| 22. | 47 | захист по напрузі зворотньої послідовності |

ЛІТЕРАТУРА

1. Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 1985, - 640 с.

2. Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем. Релейная защита сетей. - М.: Энергоатомиздат, 1984, - 520 с.

3. Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения: Учебник для студентов вузов спец. «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства». – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1985, –391 с.

4. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. - М.: Высш. шк., 1991, - 496 с.

5. Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. М.: «Энергия», 1976, - 560 с.

6. Голубев М.Л. Расчеты уставок релейной защиты и предохранителей в сетях 0,4 – 35 кВ. – М., «Энергия», 1969, – 136 с. (Б-ка электромонтера, Вып.297).

7. Дроздов А.Д., Платонов В.В. Реле дифференциальных защит элементов энергосистем. – М., «Энергия», 1968, – 112 с.

8. Букович Н.В. Розрахунок струмів короткого замикання електроенергетичних систем / Під ред. Денисенко Г.І. – Львів, Вища шк. Вид-во при Львів. у-ті, 1988 – 248 с.

9. Ульянов В.А. Электромагнитные переходные процессы. М.: Энергия, 1970.

10. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 11. Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110 – 750 кВ. М.: «Энергия», 1979, - 152 с.

11. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13А. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ. Схемы. М.: Энергоатомиздат, 1985, - 112 с.

12. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ. Расчеты. М.: Энергоатомиздат, 1985, - 96 с.

13. Титаренко М.В., Носков-Дукельский И.А. Релейная защита в электрических системах. - Львов: Издательство Львовского университета, 1959, - 375 с.

14. Гельфанд Я.С. Релейная защита распределительных сетей. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 386 с.

15. Фабрикант В.Л., Андреев В.А., Бондаренко Е.В. Задачник по релейной защите. Учеб. пособие для электроэнергетических специальностей вузов. М., «Высш. школа», 1971, – 608 с.

16. Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций / А.А. Антюшин, А.Е. Гомберг, В.П. Караваев и др.; Под ред. Э.С. Мусаэляна. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 384 с.

17. Вавин В.Н. Релейная защита блоков генератор-трансформатор. М.: Энергоатомиздат, 1983.

18. Чернобровов Н.В. Релейная защита. Учебное пособие для техникумов. Изд. 4-е., перераб. и доп. М.: «Энергия», 1971. – 624 с.

19. Труб И.И. Индукционные реле тока. М.: Энергоатомиздат, 1990. – 
/56 с. (Б-ка электромонтера, Вып.624).

20. Голанцов Е.Б., Молчанов В.В. Дифференциалные защиты трансформаторов с реле типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23). М.: Энергоатомиздат, 1990. – 88 с. (Б-ка электромонтера, Вып.631).

21.  Молчанов В.В., Голанцов Е.Б. Панели дистанционных защит типа ПЗ-5 (ПЭ2105). М.: Энергоатомиздат, 1987. – 88 с. (Б-ка электромонтера, Вып.605).

22. Овчинников В.В. Реле РНТ в схемах диференциальных защит. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 88 с. (Б-ка электромонтера, Вып.621).

23. Микропроцессорные устройства релейной защиты, автоматики и дистанционного управления. Принципы построения. – Киев. 2000 – 39 с.

24. Электротехнический справочник: В 3 т. Т. 3. В 2 кн. Кн. 1. Производство и распределение электрической энергии (Под общ. ред. профессоров МЭИ: И.Н. Орлова (гл. ред.) и др.) 7-е изд., испр. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 880 с.

25. Перхач В.С., Кінаш Б.М. Російсько-український науково-технічний словник.- Львів: НУ “Львівська політехніка”, 1997, – 456 с.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

В.П. Кідиба, Т.М. Шелепетень

ЗАХИСТ ТРАНСФОРМАТОРІВ
ТА АВТОТРАНСФОРМАТОРІВ

Редактор

Технічний редактор

Комп’ютерне складання

Художник-дизайнер