11.РАСЧЁТ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

В настоящем проекте предусматривается устройство защитного заземления в каждом НУП и ОУП.  Целью расчета защитного заземления является определение количества электродов заземления для обеспечения соответствующей нормы сопротивления заземления. Норма сопротивления защитного заземления не должна превышать 10 Ом для грунтов с удельным  сопротивлением до 100 Ом м (по заданию изм. = 25 Ом м). Для обеспечения данной нормы оборудуется одиночные многоэлектродные заземляющие устройства из угловой стали сечением 50х50х5 и длиной 2,5 м. Если сопротивление одиночного заземлителя превышает норму, то оборудуется многоэлектродный заземлитель.
Расчёт производится следующим образом:
- расчётное значение удельного сопротивления грунта  определяется по формуле (   ), Ом м: 
                            расч. =в  изм.                                                   (   )

  где изм. = 25 Ом м – согласно заданию ;
        в =1,75–коэффициент сезонности вертикального электрода, учитывающий изменение удельного сопротивления грунта в течении года.      
                    
                    расч.= 25 1,75 = 43,75 Ом м
 - сопротивление растекания одиночного вертикального заземлителя определяется по формуле (   ), Ом:  
                   (   )
  где в  = 2,5 м – длина вертикального заземлителя ; 
       в = 0,05 – ширина полки уголка ;
         t - расстояние от поверхности земли  до середины заземлителя  определяется по формуле (    ), м:                    
                               t = t0 +                            (    )         
  где t0 = 0,5 м - расстояние от поверхности земли до уголка.

В результате расчета Rво. оказалось больше Rн нормы 10 Ом,  следовательно необходимо оборудовать многоэлектродный заземлитель. 
Сопротивление растекания горизонтального электрода Rг ,определяется по формуле (   ), Ом:
            
                                   (   )  
  где расч.г  - расчётное удельное сопротивление грунта для горизонтальных электродов определяется по формуле (   ), Ом м:  
                                расч.г = изм. г.                                        (   )
       
        г=5,5–коэффициент сезонности горизонтальных электродов;      
                       расч.г  =  25 5,5 = 130 Ом м  
      г  = 2   в = 5 м – длина соединительной полосы; 
      вn = 0,04 – ширина соединительной полосы;
      ton.=0,7м -расстояние от поверхности земли  до середины соединительной полосы;
      г.=0,94м – коэффициент использования горизонтального заземлителя, характеризующий степень взаимного экранирования электродов        

- сопротивление вертикального много электродного заземлителя определяется по формуле (    ), Ом:

                                                              (   )

- число вертикальных заземлителей определяется по формуле (    ) :
                                                                  (   )

где в.= 0,87- коэффициент использования вертикальных заземлителей                

Правильность расчёта  определяется по формуле         (    ),Ом:    
                                          (    )   

                                 
                                  
Вывод: Полученное значение R = 8,8 Ом не превышает  нормируемую величину сопротивления заземляющего устройства, зависящего от удельного сопротивления грунта Rн.=10 Ом, следовательно, выбранное количество электродов отвечает норме.