Міністерство освіти та науки України

- Кіровоградський Державний Технічний університет

Кафедра програмного забезпечення

Дипломна робота

Розрахунок вентиляції виробничих приміщень 
Тема: Розрахунок вентиляції виробничих приміщень

Мета: Здійснити розрахунок повітрообміну по кожному із шкідливих чинників, розрахувати кратність та оцінити ефективність системи вентиляції.

Розрахунок

Здійснимо розрахунок повітрообміну по кожному із шкідливих чинників і виберемо найбільше із розрахованих значень

- Розрахунок повітрообміну за шкідливими речовинами

L=GC-C0

L=1760 мг/год200мгм2-0.1*200 мг/м2   =   9,78 м3год

- Розрахунок повітрообміну за волого виділенням

L=mρпов(dвнутр- dзовн) , де m – сумарна кількість надлишкової вологи

m = n * W

m = 5 * 140 г/год = 700 г/год

d=φ*dmax100 % , де φ - відносна вологість повітря, dmax - максимальний вміст вологи в повітрі

dвнутр = (70% * 14,4 г/кг) / 100 % = 10,08 г/кг

dзовн = (50% * 10,51 г/кг) / 100 % = 5,25 г/кг

L=700 г/год1,181кгм3*(10.08гкг – 2,25гкг)  = 0,12 м3год

- Розрахунок повітрообміну за надлишковим теплом

L=Qнадлсtвн- tзов* ρпов

C – питома теплоємність повітря

Qнадл = Qприт - Qвідт

Qвідт = λSстtвн- tзовδ, де λ -  теплопровідність стін, δ – товщина стін

Qвідт  =  0,75ккалгод*м*С*171м2(20С-15С) 0,25 м = 2565 ккалгод

Qприт = Q1 + Q2 + Q3 +Q4, де Q1 – надходження тепла від техніки, Q2 – тепло, що виділяється освітлювальними приладами, Q3 – тепло, яке відходить від людей, Q4 – від сонячної радіації

Q1 = 860 k1n1N1 ; Q1 = 860 * 0,9 *3 *1,2 кBт = 2786,4  ккалгод

Q2 = 860 k2n2N2, де N2 - споживана потужність лампи

N2 = pn * Snp, де pn – питома потужність освітлення, Snp – площа

N2 = 40 м2 * 5,4 Вт/м2 = 216 Вт

hc = h – 0.8  = 3.5 – 0.8 = 2.7

Q2 = 860 * 0.5 * 8 * 0,216 = 743,04 ккалгод

Q3 = 860 * n3 * qлюд , де qлюд – тепловиділення однієї людини

Q3 = 860 * 5 * 0,203 = 872,9 ккалгод

Q4 = k4n4Sвікqскл , де k4 – коеф., що враховує матеріал віконної рами, n4Sвік – площа всіх вікон, qскл – надходження тепла через 1 м2 скла

Q4 = 0,9 * 20 м2 * 150 ккалгод м2 = 2700 ккалгод

Qприт = 2786,4 +743,04 + 872,9 + 2700 = 7102

Qнадл = 7102 – 2565 = 4537 ккалгод

L=4537 ккалгод0,239ккалкг*С*20 С – 15С*1,202кгм3 = 3158  м3год

Найбільшим виявилось значення повітрообміну за надлишковим теплом

Встановимо чи ефективною буде система, розрахувавши кратність повітрообміну K=L/V

K = 3158 / (5*8*3.5) = 22.5

Висновок : кратність повітрообміну становить 22.5, що перевищує норму на 12.5. З цього можна зробити висновок, що система вентиляції повітря виробничого приміщення не є ефективною, і умови праці є не сприятливими для працюючих. Так, щоб система була ефективнішою, необхідно зменшити показник по повітрообміну за надлишковим теплом.