Міністерство освіти та науки України

Національний університет „ Львівська Політехніка ”

Інститут енергетики та систем керування

Кафедра: „ЕСМ”

Курсовий проект

з дисципліни: „Релейний захист”

на тему: Розробка релейного захисту та автоматики елементів електричних мереж

Виконав:

ст.  ІЕСК, гр. ЕСМ-5м                                                                                  Борис І. Т.

Перевірив:                                                                                                    Ліщак І. В.

Львів 2006

Зміст.

Завдання............................................................................................................................3

1. Вибір силового обладнання для заданоїмережі………………………………….4

2. Розрахунок струмів коротких замикань………………………………………….5

3. Побудува залежності струмів к.з. від віддаленості до місця к.з......................... 7

4. Залишкова напруга на шинах вузлової підстанції під час трифазного кз

в максимальному режимі………………………...........................................................9

5. Захист ліній електропересилання……………………………………………........10

5.1. Захист ліній електропересилання від трифазних та міжфазних коротких замикань…………………………………………………………………………………10

# 5.1.1.  Струмова відсічка без витримки часу………………………………………...10

5.1.2.  Струмова відсічка з витримкою часу……………………………….………..11

5.1.3.  Максимальний струмів захист (МСЗ)………………………………………..12

5.2. Для захисту ЛЕП від кз на землю застосовується ступеневі струмові

скеровані або нескеровані фільтрові захисти нульової послідовності…………..14

# 5.2.1. Захисти нульової послідовності лінії Л3 ...........................................................14

5.2.2. Захисти нульової послідовності лінії Л2………………………………………15

# 5.2.3. Захисти нульової послідовності лінії Л1 ……………………………………...16

# 6. Вибір типу, обрахунок параметрів спрацювання та перевірка чутливості захистів силових трансформаторів…………………………………………………..18

6.1. Газовий захист…… ………………………………………………………………..18

# 6.2.  Розрахунок диференційного захисту трансформаторів……………………...20

# 6.2.1. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т1 …………………..20

# 6.2.2. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т2…………………..23

# 6.2.3. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т3 …………………..26

# 6.2.4. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т4    …………………29

7. Схема мережі з вказаними місцями розташування , типами та параметрами спрацювання захистів…………………………………………………………………32

Висновки………………………………………………………………………………...34

Література.........................................................................................................................35

Завдання для виконання курсової роботи .

Для заданого варіанта необхідно:

1. Вибрати силове обладнання для заданої мережі.

2. Скласти розрахункові схеми прямої та нульової послідовностей та провести розрахунок струмів трифазного, однофазного та двофазного к.з. на землю для максимального та мінімального режимів роботи мережі. Для ліній точками к.з. прийняти: початок лінії, середина лінії та кінець лінії. Для системи прийняти співвідношення опорів нульової та прямої послідовностей для максимального та мінімального режимів

3. Побудувати залежності струмів к.з. від віддаленості до місця к.з. –

4. Визначити залишкову напругу на шинах вузлової підстанції під час трифазного к.з. в максимальному режимі та побудувати залежність

5. Вибрати типи захистів від міжфазних та однофазних к.з. елементів мережі.

6. Виконати розрахунок параметрів спрацювання захистів від міжфазних та однофазних к.з. Перевірити чутливість захистів.

7. Для вказаного викладачем елемента мережі накреслити принципову схему захисту.

8. Вибрати апаратуру для даної схеми захисту.

Завдання №1 (1)

Рис.1. Схема електричної мережі

Вихідні параметри

Таблиця 1.

| № Варіан ту | Потужність системи, МВА | Довжина ліній, км | Потужність трансформаторів, МВА | Час спрацювання lll ступеней захистів приєднань, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sкзmax | Sкзmin | Л1 | Л2 | Л3 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | t1 | t2 | t3 |
| 1 (1) | 4700 | 4200 | 45 | 35 | 8 | 63 | 25 | 16 | 2.5 | 1 | 1.2 | 2 |

- Вибір силового обладнання для заданої мережі.

Параметри трансформаторів

Таблиця 2.

| Тр | Тип тр-рів | Sном | Uвн | Uсн | Uнн | РПН | uк | Pк | Pх | Iх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВА | кВ | кВ | кВ |  | % | кВт | кВт | % |
| Т1 | ТДТН-63000/110 | 63 | 115 | 38,5 | 11 | 9*1,78 | 10,5/17/6,5 | 290 | 56 | 0,7 |
| Т2 | ТРДН-25000/110 | 25 | 115 | - | 10,5 | 9*1,78 | 10,5 | 120 | 27 | 0,7 |
| Т3 | ТДН-16000/110 | 16 | 115 | - | 11 | 9*1,78 | 10,5 | 85 | 19 | 0,7 |
| Т4 | ТМН-2500/110 | 2,5 | 110 | - | 11 | 8*1,5 | 10,5 | 22 | 5,5 | 1,5 |

Параметри ЛЕП

Таблиця 3.

| ЛЕП | Тип ЛЕП | L, км | Х, Ом/км | Х1, Ом | Х0, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л1 | АС-240 | 45 | 0,405 | 18,225 | 54,68 |
| Л2 | АС-185 | 35 | 0,413 | 14,455 | 43,37 |
| Л3 | АС-70 | 8 | 0,444 | 3,552 | 10,66 |

Визначаємо опір системи:

ХС1max -в режимі максимальних навантажень;

ХС0max =1.2* ХС1max=3,377 Ом

ХС1min -в режимі мінімальних навантажень;

ХC0min =1.2* ХС1min=3,779 Ом

Визначаємо опори трансформаторів

Таблиця 4.

| Тр | Тип тр-рів | Sном МВА | Хтср Ом | Хвн Ом | Хнн Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | НН | max | min | max | min |
| Т1 | ТДТН-63000/110 | 63 | 22.042 | 13.645 | 29.669 | 15.545 | 18.367 | 9.623 |
| Т2 | ТРДН-25000/110 | 25 | 55.545 | - | 74.767 | 39.174 | - | - |
| Т3 | ТДН-16000/110 | 16 | 86.789 | - | 116.824 | 61.209 | - | - |
| Т4 | ТМН-2500/110 | 2,5 | 555.45 | - | 696.756 | 430.14 | - | - |

- Розрахунок струмів коротких замикань.

Складаємо розрахункові схеми прямої і нульової послідовностей (Рис.2, Рис.3). Розрахунок здійснюємо наближеним методом в іменованих одиницях. В результаті певних перетворень і обчислень, були розраховані струми при  максимальному і мінімальному режимах у всіх точках, що вказані на схемах (Рис.2, Рис.3) при наступних видах короткого замикання:

- трифазне коротке замикання;

- двофазне (міжфазне) коротке замикання;

- однофазне коротке замикання;

- двофазне коротке замикання на землю;

Результати розрахунку струмів занесені в таблицю 5.

Рис.2 Розрахункова схема прямої послідовності

Рис.3  Розрахункова схема нульової послідовності

Результати розрахунку струмів короткого замикання.

Таблиця 5.

|  | К(1) | К(1,1) | К(3) | К(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І0К∑ | І0ВК | І0КВ | І0К∑ | І0ВК | І0КВ | ІК∑ | ІК∑ |
| К1 | max | 7,802 | 7,554 | 0,247 | 7,739 | 7,494 | 0,245 | 23,596 | 20,435 |
|  | min | 6,842 | 6,653 | 0,19 | 6,666 | 6,481 | 0,185 | 21,086 | 18,261 |
| К2 | max | 1,496 | 1,013 | 0,483 | 1,253 | 0,849 | 0,405 | 5,567 | 4,821 |
|  | min | 1,388 | 1,049 | 0,339 | 1,128 | 0,852 | 0,276 | 5,415 | 4,69 |
| К3 | max | 1,032 | 0,398 | 0,634 | 1,013 | 0,391 | 0,622 | 3,156 | 2,733 |
|  | min | 0,896 | 0,483 | 0,413 | 0,79 | 0,426 | 0,364 | 3,106 | 2,69 |
| К4 | max | 0,681 | 0,62 | 0,06 | 0,602 | 0,549 | 0,053 | 2,349 | 2,034 |
|  | min | 0,616 | 0,573 | 0,043 | 0,511 | 0,476 | 0,036 | 2,321 | 2,01 |
| К5 | max | 0,515 | 0,447 | 0,068 | 0,439 | 0,381 | 0,058 | 1,881 | 1,62 |
|  | min | 0,473 | 0,427 | 0,046 | 0,383 | 0,346 | 0,037 | 1,853 | 1,605 |
| К6 | max | 0,487 | 0,418 | 0,069 | 0,413 | 0,354 | 0,059 | 1,781 | 1,543 |
|  | min | 0,448 | 0,402 | 0,047 | 0,362 | 0,324 | 0,038 | 1,766 | 1,529 |
| К7 | max | 0,462 | 0,392 | 0,07 | 0,39 | 0,331 | 0,059 | 1,7 | 1,473 |
|  | min | 0,426 | 0,379 | 0,047 | 0,343 | 0,305 | 0,038 | 1,686 | 1,46 |
| К8 | max | - | - | - | - | - | - | 0,142 | 0,123 |
|  | min | - | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,078 |
| К9 | max | - | - | - | - | - | - | 1,103 | 0,955 |
|  | min | - | - | - | - | - | - | 0,691 | 0,598 |
| К10 | max | - | - | - | - | - | - | 3,616 | 3,132 |
|  | min | - | - | - | - | - | - | 2,023 | 1,752 |
| К11 | max | - | - | - | - | - | - | 2,373 | 2,055 |
|  | min | - | - | - | - | - | - | 1,297 | 1,123 |
| К12 | max | - | - | - | - | - | - | 0,687 | 0,595 |
|  | min | - | - | - | - | - | - | 0,435 | 0,377 |

3. Побудува залежності струмів к.з. від віддаленості до місця к.з.

Залежності струму короткого замикання від віддаленості до місця короткого замикання побудовані для лінії Л3 та трансформатора Т4. Значення струмів відповідають струмам при коротких замиканнях в чотирьох точках:

- К5 – початок лінії Л3;

- К6 – середина лінії Л3;

- К7 – кінець лінії Л3 та висока сторона трансформатора Т4;

- К8 – низька сторона трансформатора Т4.

Рис.4  Залежності струму короткого замикання від віддаленості до місця короткого замикання.

4. Залишкова напруга на шинах вузлової підстанції під час

трифазного кз в максимальному режимі.

Визначення значення залишкової напруги при трифазних коротких для лінії Л3 та трансформатора Т4:

- Для точки К5:  (кВ);

- Для точки К6:  (кВ);

- Для точки К7:  (кВ);

- Для точки К8:  (кВ);

Рис.5  Залежність величини залишкової напруги на шинах підстанції від відстані до місця короткого замикання.

5. Захист ліній електропересилання.

Мережі 110 – 220 кВ – це, як правило, мережі з заземленими нейтралями ( в деяких системах частково розземляють нейтралі з метою зменшення рівня струмів к.з. на землю). Тому захисти в таких мережах здійснюють у трифазному виконанні – трансформатори струму встановлюються в трьох фазах.

Для захисту ліній використовують наступні захисти:

1. Струмові відсічки без витримки часу.

2. Ступеневі струмові захисти та струмові захисти з блокуванням за напругою.

3. Дистанційні захисти.

4. Ступеневі струмові скеровані або нескеровані фільтрові захисти нульової

послідовності.

5. Захисти з контролем скерування потужності в паралельній лінії.

6. Поперечні струмові захисти нульової послідовності від однофазних к.з.

7. Поперечні струмові захисти від міжфазних к.з.

8. Прискорені струмові захисти.

9. Прискорені дистанційні захисти.

10. Поперечні диференційні спрямовані захисти.

11. Високочастотні захисти.

12. Поздовжні диференційні захисти, в тому числі високочастотні.

13. Дистанційні захисти з високочастотним блокуванням.

Використовуючи таблицю 1 (Методичні вказівки), де наведений перелік рекомендованих захистів від міжфазних К.З. в залежності від категорій ЛЕП згідно ПВЕ (п. 3.2.108), вибираємо наступні типи захистів .

5.1. Захист ліній електропересилання від трифазних та міжфазних коротких замикань

# 5.1.1.  Струмова відсічка без витримки часу.

Струм спрацювання СВ вибирається з умови відлагодження від струму в місці встановлення захисту під час трифазного к.з. в кінці лінії, яка захищається, в максимальному режимі. Слід пам’ятати, що селективна СВ використовується у випадку, якщо залишкова напруга на шинах вузлової підстанції під час трифазного к.з. в кінці зони дії СВ  кВ, тому:

- для СВ Л1 —  (кВ);

- для СВ Л2 —  (кВ);

- для СВ Л3 —  (кВ).

Оскільки вимога не виконується то, на лінії встановлюємо неселективні струмові відсічки, хибна робота яких буде виправлятися роботою АПВ.

У випадку, коли б вимога була виконана, тоді струм спрацювання був би розрахований як

де, kвід - коефіцієнт відлагодження, який враховує похибку при розрахунках, похибку реле, вплив аперіодичної складової та необхідний запас. В залежності від типу реле, яке використовується як вимірний орган СВ, kвід приймає наступні значення: 1,2–1,3 для реле типу РТ-40; 1,4–1,5 для реле типу РТ-80; 1,5–1,6 для реле типу РТМ;  - струм в місці встановлення захисту під час трифазного к.з. в кінці лінії, яка захищається, в максимальному режимі.

Час спрацювання СВ з умови узгодження з роботою розрядників приймаємо 0,1 с.

# (с).

Чутливість СВ перевіряється під час двофазного к.з. на початку лінії в мінімальному режимі

.

Струм спрацювання неселективної струмової відсічки розраховується як:

(кА);           (кА);

(кА).

5.1.2.  Струмова відсічка з витримкою часу.

Струмом відсічка без витримки часу встановлюється на всіх лініях, крім тупікових. Струм спрацюванні струмової відсічки з витримкою часу вибирається з умови відлагодження від струму спрацюванні СВ суміжного елемента (більш віддаленого від джерела живлення).

(кА);

(кА).

Час спрацювання струмової відсічки з витримкою часу приймаємо на ступінь селективності більшою часу спрацювання СВ суміжного елемента

(с);

(с).

Чутливість струмової відсічки з витримкою часу перевіряється під час двофазного к.з. в кінці лінії у мінімальному режимі. Коефіцієнт чутливості повинен

бути більшим 1,3 чи 1,5.

— чутливість забезпечується;

— чутливість забезпечується.

# 5.1.3.  Максимальний струмів захист (МСЗ).

Максимальний струмовий захист встановлюється обов'язків на всіх лініях і виконує функції резервного захисту, як лінії, для захисту якої він встановлений (ближнє резервування), так і для суміжного елемента - більш віддаленого від джерела живлення (дальнє резервування).

Струм спрацювання МСЗ вибирається з умови відлагодження від робочого максимального струму лінії,  який умовно розраховуємо по ном. потужностях т-рів

# (кА),

де  (кА);

# (кА),

де  (кА);

# (кА),

де (кА);

де kвід - коефіцієнт відлагодження, враховує неточність розрахунку, похибку реле

тощо, kвід = 1,1– 1,2 для реле РТ-40, 1.2-1.4 для реле РТВ; kсз - коефіцієнт, який враховує самозапуск двигунів, визначає відношення струму самозапуску двигунів до робочого максимального струму лінії, лежить в межах 1-5; – робочий максимальний струм лінії;  kпов - коефіцієнт поверненні реле, (kпов =0.65 для реле прямої дії РТМ, 0,8 для реле РТ-40, РТ-80, 0,99 для мікропроцесорних реле).

Час спрацювання МСЗ вибирається за ступінчатим принципом - по мірі наближення до джерела живлення час спрацювання кожного наступного елемента вибирається на ступінь селективності більшим часу спрацювання МСЗ попереднього елемента

(с);      (с)

# або          (с);

вибираємо ;

# (с)

# або           (с),

вибираємо (с).

Чутливість МСЗ оцінюється коефіцієнтом чутливості під час двофазного к.з. в кінці лінії у мінімальному режимі.

У випадку, коли МСЗ виконує функції резервного захисту попереднього елемента, чутливість МСЗ оцінюється під час двофазного к.з. в кінці попереднього елемента в мінімальному режимі. Коефіцієнт чутливості при цьому повинен бути не меншим 1,2.

Для лінії Л3 МСЗ виконує функцію резервного захисту трансформатора Т4, тоді:

— чутливість забезпечується.

Для інших ліній:

— чутливість забезпечується;

— чутливість забезпечується.

5.2. Для захисту ЛЕП від кз на землю застосовується ступеневі струмові

скеровані або нескеровані фільтрові захисти нульової послідовності.

# 5.2.1. Захисти нульової послідовності лінії Л3

Для захисту цієї лінії від к.з. на землю встановимо двохступеневий неспрямований захист.

Стум спрацювання першої ступені (без витримки часу) вибираємо з умови забезпечення необхідної чутливості під час однофазного к.з. на високій стороні трансформатора Т4 (точка К8). Така умова визначається тим, що трансформатор з низької сторони живить навантаження на напрузі 11 кВ і там не передбачаються захисти від однофазних к.з. на землю, тобто нема потреби узгоджувати захист лінії ЛЗ з захистами приєднань за трансформатором та з захистами трансформатора. Струм спрацювання першої ступені визначається з виразу:

(кА);     (кА).

З двох значень вибираємо менше значення - тоді перша ступінь буде чутливої як до однофазних к.з. на лінії, так і до двохфазних к.з. на землю —  (кА).

Час спрацювання першої ступені становить 0,06 - 0,1 с, який є більшим часу спрацювання розрядників, встановлених на лінії.

Перша ступінь охоплює 100% лінії. Для резервування її роботи встановлюємо II ступінь - чутливу ступінь нульової послідовності. Струм спрацювання II ступені вибираємо з умови відлагодження від максимального струму небалансу фільтра струму нульової послідовності під час трифазного к.з. на низькій стороні трансформатора Т4. в точці К8. Струм спрацювання II ступені визначається з виразу

(кА),

де kвід - коефіцієнт відлагодження; kодн - коефіцієнт однотипності трансформаторів струму, kапер - коефіцієнт, який враховує вплив аперіодичної складової;  - струм, який протікає в місці встановлення захисту під час трифазного к.з. за трансформатором в точці К8.

Час спрацювання другої ступені вибираємо на ступінь селективності більшим від часу спрацювання першої ступені

(с).

Чутливість струмової відсічки з витримкою часу перевіряється під час двофазного к.з. на землю в кінці лінії у мінімальному режимі. Коефіцієнт чутливості повинен бути більшим 1,5.

— чутливість забезпечується.

5.2.2. Захисти нульової послідовності лінії Л2

Для захисту цієї лінії від к.з. на землю встановимо триступеневий неспрямований захист. Перша ступінь призначена для захисту початку лінії. Струм спрацювання першої ступені вибираємо з умови відлагодження від струму однофазного к.з. на землю в кінці лінії Л2 (точка К5) в максимальному режимі:

(кА),

де kвід - коефіцієнт відлагодження;  - струм нульової послідовності, який протікає в місці встановлення захисту під час однофазного к.з. в кінці лінії в максимальному режимі.

Час спрацювання першої ступені становить 0,06 - 0,1 с, який є більшим часу спрацювання розрядників, встановлених на лінії.

Чутливість першої ступені до однофазних к.з. та двофазних к.з. на землю перевіряється під час к.з. на початку лінії (точка К8) в мінімальному режимі:

(кА);      (кА).

Чутливість першої ступені захисту не достатня, але це допускається оскільки її буде резервувати друга ступінь захисту. Друга ступінь захисту призначена для захисту кінця лінії струм її спрацювання вибирається з умови узгодження з першою ступінню захисту суміжної лінії – лінії ЛЗ:

(кА),

де  – коефіцієнт відлагодження;  – коефіцієнт струморозподілу, який визначає долю струму нульової послідовності, який протікає в місці встановлення захисту (початок лінії Л2) під час однофазного к.з. в кінці лінії на шинах протилежної підстанції;  – струм спрацювання першої ступені захисту суміжної лінії – лінії ЛЗ.

Витримка часу другої ступені вибирається з умови неспрацювання під час кз. на землю на початку суміжної лінії – лінії ЛЗ, тому час спрацювання другої ступені вибирається на ступінь селективності більшим часу спрацювання першої ступені захисту суміжної лінії – лінії ЛЗ:

(с).

Чутливість другої ступені захисту перевіряється під час однофазного к.з. та двохфазного к.з. на землю в кінці лінії:

(кА);      (кА).

Чутливість другої ступені захисту забезпечується.

Третя ступінь захисту виконує функції резервування. Струм спрацювання третьої ступені узгоджується з струмом спрацювання другої ступені захисту суміжної лінії – лінії ЛЗ:

(кА).

Час спрацювання третьої ступені також узгоджується з часом спрацювання другої ступені суміжної лінії – лінії ЛЗ:

(с).

Чутливість третьої ступені перевіряється під час к.3. на землю в кінці суміжної лінії:

(кА);      (кА).

Чутливість третьої ступені захисту забезпечується.

Таким чином, третя ступінь виконує функції дальнього резервування чутлива до к.з. на суміжній лінії, так і ближнього резервування чутлива до к.з. на даній лінії.

# 5.2.3. Захисти нульової послідовності лінії Л1

Перша ступінь призначена для захисту початку лінії. Струм спрацювання першої ступені вибираємо з умови відлагодження від струму однофазного к.з. на землю в кінці лінії Л2 (точка К3) в максимальному режимі:

(кА),

де  – коефіцієнт відлагодження;  – потроєне значення струму нульової послідовності, який протікає в місці встановлення захисту під час однофазного к.з. в кінці лінії у максимальному режимі.

Час спрацювання першої ступені становить 0,06 - 0,1 с, який є більшим часу спрацювання розрядників, встановлених на лінії.

Чутливість першої ступені до однофазних к.з та двофазних к.з на землю перевіряється під час к.з. на початку лінії (точка К1) в мінімальному режимі:

(кА);      (кА).

Чутливість першої ступені захисту забезпечується.

Друга ступінь захисту призначена для захисту кінця лінії і струм її спрацюванні вибирається з умови узгодженні з першою ступінню захисту суміжної лінії – лінії Л2:

(кА),

де  – коефіцієнт відлагодження;  – коефіцієнт струморозподілу, який визначає долю струму нульової послідовності, який протікає в місці встановленні захисту (початок лінії Л1) під час однофазного к.з. в кінці лінії на шинах протилежної підстанції;  – струм спрацюванні першої ступені захисту суміжної лінії – лінії Л2. Витримка часу другої ступені вибирається з умови неспрацювання під час кз. на землю на початку суміжної лінії – лінії Л2, тому час спрацюванні другої ступені вибирається на ступінь селективності більшим часу спрацюванні першої ступені захисту суміжної лінії – лінії Л2:

(с).

Чутливість другої ступені захисту перевіряється під час однофазного к.з. та двохфазного к.з. на землю в кінці лінії:

(кА);       (кА).

Чутливість другої ступені захисту забезпечується.

Третя ступінь захисту виконує функції резервуванні. Струм спрацюванні третьої ступені узгоджується з струмом спрацюванні другої ступені захисту суміжної лінії-лінії Л2:

(кА).

Час спрацюванні третьої ступені також узгоджується з часом спрацюванні другої ступені суміжної лінії – лінії Л2:

(с).

Чутливість третьої ступені перевіряється під час к.з. на землю в кінці суміжної лінії:

(кА);     (кА).

Чутливість третьої ступені захисту забезпечується.

Таким чином, третя ступінь виконує функції як дальнього резервування – чутлива до к.з. на суміжній лінії, так і ближнього резервування – чутлива до к.з. на даній лінії.

# 6. ВИБІР ТИПУ, ОБРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ СПРАЦЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЧУТЛИВОСТІ ЗАХИСТІВ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ.

# 6.1. Газовий захист

Користуючись даними наведеними у [5]. Газовий захист є обов’язковим для трансформаторів потужністю . Захист виконується спеціальним газовим реле типу РГЧЗ-66 з чашоподібними елементами.

Рис. 6. Газове реле захисту трансформатора. а) трансформатор з газовим реле KSG; б) газове реле типу РГЧЗ-66. 1,2 – чашоподібні елементи; 3 – вісь; 4 – рухомі контакти; 5 – не рухомі контакти; 6 – утримуючі пружини; 7 – лопасть.

Елементи 1 і 2 виконані у вигляді плоскодонних алюмінієвих чашок, які обертаються разом з рухомими контактами 4 навколо осі 3. Ці контакти замикаються з нерухомими контактами 5 при опусканні чашок.

В нормальному режимі при наявності масла чашки реле утримуються пружинами. Система відрегульована так, що маса чашки з маслом є достатньою для переборення сили пружини 6 при відсутності масла в корпусі реле. Тому коли понижується рівень масла, чашки опускаються і замикають контакти. Спочатку замикається верхня чашка і реле діє на сигнал. При інтенсивному газоутворенню виникає сильний потік масла і газів із бака в розширювач через газове реле. На шляху потоку знаходиться лопасть 7, яка діє разом з нижньою чашкою на контакт. Лопасть повертається і замикає контакт в колі відключення трансформатора, якщо швидкість масла і газів досягає певного значення, встановленого на реле. Час спрацювання реле .

Переваги захисту:

- висока чутливість на невеликий час пошкодження в середині баку;

- невеликий час спрацювання;

- простота виконання;

- захищає трансформатор при недопустимому пониженні рівня масла.

Недоліки:

- не реагує на пошкодження за межами баку;

- в зоні між вимикачами і трансформатором;

захист може хибно спрацьовувати при попаданні повітря в бак трансформатора, а також при розміщенні трансформатора, який захищається, в зоні землетрусу.

# 6.2.  Розрахунок диференційного захисту трансформаторів.

# 6.2.1. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т1

# Використаємо реле серії РНТ-565

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| (кА), |  |
| --- | --- |

де  - коефіцієнт відлагодження;

Розрахунок первинного розрахункового струму небалансу

| , |  |
| --- | --- |

де  - коефіцієнт аперіодичного струму КЗ;

- коефіцієнт відлагодження для диференційного захисту

- коефіцієнт однотипності трансформаторів струму;

- відносна похибка трансформатора струму;

- приймаємо попередньо;

| (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| , |  |
| --- | --- |

де  - коефіцієнт відлагодження.

(кА).

За розрахунковий при виборі струму спрацювання захисту приймається більший струм:  (кА).

Попередня перевірка чутливості захисту при міжфазному КЗ:

| , |  |
| --- | --- |

де  - струм двофазного короткого замикання за трансформатором в режимі найменших навантажень в точці К11.

— чутливість не забезпечується.

Оскільки чутливість не забезпечується то диференційний захист трансформатора T1 необхідно виконати з використанням реле ДЗТ-11.

Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т1 з використанням реле серії ДЗТ-11.Визначення струму спрацювання захисту з умови відлагодження від стрибка струму намагнічування. Для реле ДЗТ-11 коефіцієнт відлагодження приймаємо kвід = 1,5, коефіцієнт вигідності для трансформатора kвиг = 1.

| (кА). |  |
| --- | --- |

Розраховуємо номінальні струми трансформатора T1 та вибираємо трансформатори струму. Результати записуємо в таблицю 6.1.

Таблиця 6.1.

Обчислення номінальних параметрів

| Назва | Розрахунковий вираз | Числові значення |
| --- | --- | --- |
|  |  | 115 кВ | 38,5 кВ | 11 кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первинний номінальний струм, кА |  |  |  |  |
| Схема з’єднання трансформаторів струму |  |  |  |  |
| Коефіцієнт схеми | kсх |  |  |  |
| Коефіцієнт трансформації трансформаторів струму | КТА | 400/5 | 2000/5 | 4000/5 |
| Вторинний номінальний струм, А |  |  |  |  |

Оскільки вторинний номінальний струм трансформаторів струму, встановлених на стороні 11 кВ, є більшим, то за основу приймаємо сторону 11 кВ.

Приведення струму спрацювання до основної сторони

| (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок кількості витків обмоток реле ДЗТ-11, результати записуємо в таблицю 6.2.

Таблиця 6.2.

Обчислення кількості витків обмоток реле ДЗТ-11 диф. захисту трансформатора Т1

| Назва | Розрахунковий вираз | Числове значення |
| --- | --- | --- |
| Струм спрацювання на основній стороні, А |  |  |
| Кількість витків основної сторони: |  |  |
| Кількість витків неосновних сторонни СН |  |  |
| Кількість витків неосновних сторонни НН |  |  |
| Прийнята кількість витків обмоток: |  |  |
| – диференційної; |  |  |
| – зрівноважувальних |  |  |
| Відносний струм небалансу, обу-мовлений заок-ругленням кількості витків зі сторони СН |  |  |
| Відносний струм небалансу, обу-мовлений заок-ругленням кількості витків зі сторони НН |  |  |
| Струм небалансу |  |  |
| Кількість витків обмоток гальмування, розташованої на стороні СН: |  |  |
| Коефіцієнт чутливості за відсутності гальмування |  |  |

Чутливість забезпечується.

# 6.2.2. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т2

# Використаємо реле серії РНТ-565

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| (кА), |  |
| --- | --- |

де  - коефіцієнт відлагодження;

Розрахунок первинного розрахункового струму небалансу

| , |  |
| --- | --- |

де  - коефіцієнт аперіодичного струму КЗ;

- коефіцієнт відлагодження для диференційного захисту

- коефіцієнт однотипності трансформаторів струму;

- відносна похибка трансформатора струму;

- приймаємо попередньо.

| (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| , |  |
| --- | --- |

де  - коефіцієнт відлагодження.

(кА).

За розрахунковий при виборі струму спрацювання захисту приймається більший струм:  (кА).

Попередня перевірка чутливості захисту при міжфазному КЗ:

| , |  |
| --- | --- |

де  - струм двофазного короткого замикання за трансформатором в режимі найменших навантажень в точці К9.

— чутливість не забезпечується.

Оскільки чутливість не забезпечується то диференційний захист трансформатора T2 необхідно виконати з використанням реле ДЗТ-11.

Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т2 з використанням реле серії ДЗТ-11. Визначення струму спрацювання захисту з умови відлагодження від стрибка струму намагнічування. Для реле ДЗТ-11 коефіцієнт відлагодження приймаємо kвід = 1,5, коефіцієнт вигідності для трансформатора kвиг = 1.

| (кА). |  |
| --- | --- |

Розраховуємо номінальні струми трансформатора T2 та вибираємо трансформатори струму. Результати записуємо в таблицю 6.3.

Таблиця 6.3.

Обчислення номінальних параметрів

| Назва | Розрахунковий вираз | Числові значення |
| --- | --- | --- |
|  |  | 115 кВ | 10,5 кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первинний номінальний струм, кА |  |  |  |
| Схема з’єднання трансформаторів струму |  |  |  |
| Коефіцієнт схеми | kсх |  |  |
| Коефіцієнт трансформації трансформаторів струму | КТА | 300/5 | 2000/5 |
| Вторинний номінальний струм, А |  |  |  |

Оскільки вторинний номінальний струм трансформаторів струму, встановлених на стороні 10  кВ, є більшим, то за основу приймаємо сторону 10  кВ.

Приведення струму спрацювання до основної сторони

| (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок кількості витків обмоток реле ДЗТ-11, результати записуємо в таблицю 6.4.

Таблиця 6.4.

Обчислення кількості витків обмоток реле ДЗТ-11 диф. захисту трансформатора Т2

| Назва | Розрахунковий вираз | Числове значення |
| --- | --- | --- |
| Струм спрацювання на основній стороні, А |  |  |
| Кількість витків основної сторони: |  |  |
| Кількість витків неосновної сторони: |  |  |
| Прийнята кількість витків обмоток: |  |  |
| – диференційної; |  |  |
| – зрівноважувальних |  |  |
| Відносний струм небалансу, обу-мовлений заок-ругленням кілько-сті витків неос-новної сторони |  |  |
| Струм небалансу |  |  |
| Кількість витків обмоток гальму-вання: |  |  |
| Коефіцієнт чутли-вості за відсутності гальмування |  |  |

Чутливість забезпечується.

# 6.2.3. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т3

# Використаємо реле серії РНТ-565

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| (кА), |  |
| --- | --- |

де  - коефіцієнт відлагодження;

Розрахунок первинного розрахункового струму небалансу

| , |  |
| --- | --- |

де  - коефіцієнт аперіодичного струму КЗ;

- коефіцієнт відлагодження для диференційного захисту

- коефіцієнт однотипності трансформаторів струму;

- відносна похибка трансформатора струму;

- приймаємо попередньо.

| (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| , |  |
| --- | --- |

де  - коефіцієнт відлагодження.

(кА).

За розрахунковий при виборі струму спрацювання захисту приймається більший струм:  (кА).

Попередня перевірка чутливості захисту при міжфазному КЗ:

| , |  |
| --- | --- |

де  - струм двофазного короткого замикання за трансформатором в режимі найменших навантажень в точці К12.

— чутливість не забезпечується.

Оскільки чутливість не забезпечується то диференційний захист трансформатора T3 необхідно виконати з використанням реле ДЗТ-11.

Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т-3 з використанням реле серії ДЗТ-11. Визначення струму спрацювання захисту з умови відлагодження від стрибка струму намагнічування. Для реле ДЗТ-11 коефіцієнт відлагодження приймаємо kвід = 1,5, коефіцієнт вигідності для трансформатора kвиг = 1.

| (кА). |  |
| --- | --- |

Розраховуємо номінальні струми трансформатора T3 та вибираємо трансформатори струму. Результати записуємо в таблицю 6.5.

Таблиця 6.5.

Обчислення номінальних параметрів

| Назва | Розрахунковий вираз | Числові значення |
| --- | --- | --- |
|  |  | 115 кВ | 11 кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первинний номінальний струм, кА |  |  |  |
| Схема з’єднання трансформаторів струму |  |  |  |
| Коефіцієнт схеми | kсх |  |  |
| Коефіцієнт трансформації трансформаторів струму | КТА | 150/5 | 1000/5 |
| Вторинний номінальний струм, А |  |  |  |

Оскільки вторинний номінальний струм трансформаторів струму, встановлених на стороні 10  кВ, є більшим, то за основу приймаємо сторону 10  кВ.

Приведення струму спрацювання до основної сторони

| (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок кількості витків обмоток реле ДЗТ-11, результати записуємо в таблицю 6.6.

Таблиця 6.6.

Обчислення кількості витків обмоток реле ДЗТ-11 диф. захисту трансформатора Т3

| Назва | Розрахунковий вираз | Числове значення |
| --- | --- | --- |
| Струм спрацю-вання на основній стороні, А |  |  |
| Кількість витків основної сторони: |  |  |
| Кількість витків неосновної сторони: |  |  |
| Прийнята кількість витків обмоток: |  |  |
| – диференційної; |  |  |
| – зрівноважувальних |  |  |
| Відносний струм небалансу, обу-мовлений заок-ругленням кілько-сті витків неос-новної сторони |  |  |
| Струм небалансу |  |  |
| Кількість витків обмоток гальму-вання: |  |  |
| – розрахункова; |  |  |
| Коефіцієнт чутли-вості за відсутності гальмування |  |  |

Чутливість забезпечується.

6.2.4. Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т4

# Використаємо реле серії РНТ-565

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| (кА), |  |
| --- | --- |

де  - коефіцієнт відлагодження;

Розрахунок первинного розрахункового струму небалансу

| , |  |
| --- | --- |

де  - коефіцієнт аперіодичного струму КЗ;

- коефіцієнт відлагодження для диференційного захисту

- коефіцієнт однотипності трансформаторів струму;

- відносна похибка трансформатора струму;

- приймаємо попередньо.

| (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок первинного струму спрацювання захисту з умови відлагодження від кидків струму намагнічування:

| , |  |
| --- | --- |

де  - коефіцієнт відлагодження.

(кА).

За розрахунковий при виборі струму спрацювання захисту приймається більший струм:  (кА).

Попередня перевірка чутливості захисту при міжфазному КЗ:

| , |  |
| --- | --- |

де  - струм двофазного короткого замикання за трансформатором в режимі найменших навантажень в точці К8.

— чутливість не забезпечується.

Оскільки чутливість не забезпечується то диференційний захист трансформатора необхідно виконати з використанням реле ДЗТ-11.

Розрахунок диференційного захисту трансформатора Т4 з використанням реле серії ДЗТ-11. Визначення струму спрацювання захисту з умови відлагодження від стрибка струму намагнічування. Для реле ДЗТ-11 коефіцієнт відлагодження приймаємо kвід = 1,5, коефіцієнт вигідності для трансформатора kвиг = 1.

| (кА). |  |
| --- | --- |

Розраховуємо номінальні струми трансформатора та вибираємо трансформатори струму. Результати записуємо в таблицю 6.7.

Таблиця 6.7.

Обчислення номінальних параметрів

| Назва | Розрахунковий вираз | Числові значення |
| --- | --- | --- |
|  |  | 110 кВ | 11 кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первинний номінальний струм, кА |  |  |  |
| Схема з’єднання трансформаторів струму |  |  |  |
| Коефіцієнт схеми | kсх |  |  |
| Коефіцієнт трансформації трансформаторів струму | КТА | 50/5 | 300/5 |
| Вторинний номінальний струм, А |  |  |  |

Оскільки вторинний номінальний струм трансформаторів струму, встановлених на стороні 10  кВ, є більшим, то за основу приймаємо сторону 10  кВ.

Приведення струму спрацювання до основної сторони

| (кА). |  |
| --- | --- |

Розрахунок кількості витків обмоток реле ДЗТ-11, результати записуємо в таблицю 7.8.

Таблиця 6.8.

Обчислення кількості витків обмоток реле ДЗТ-11 диф. захисту трансформатора Т4

| Назва | Розрахунковий вираз | Числове значення |
| --- | --- | --- |
| Струм спрацю-вання на основній стороні, А |  |  |
| Кількість витків основної сторони: |  |  |
| Кількість витків неосновної сторони: |  |  |
| Прийнята кількість витків обмоток: |  |  |
| – диференційної; |  |  |
| – зрівноважувальних |  |  |
| Відносний струм небалансу, обу-мовлений заок-ругленням кілько-сті витків неос-новної сторони |  |  |
| Струм небалансу |  |  |
| Кількість витків обмоток гальму-вання: |  |  |
| Коефіцієнт чутли-вості за відсутності гальмування |  |  |

Чутливість забезпечується.

7. Схема мережі з вказаними місцями розташування , типами та параметрами спрацювання захистів.

Проведені розрахунки та прийняті технічні рішення необхідно візуально зобразити на схемі мережі. Це дасть змогу швидко зорієнтуватися і оцінити параметри захисту не вникаючи у складні та масивні розрахунки.

Схема захисту досліджуваної мережі з вказаними місцями розташування, типами та параметрами спрацювання захистів наведено на рис.7 Необхідно зауважити, що струми на схемі подані в кА, а час в с.

Рис. 7 Схема розміщення пристроїв захисту мережі

ВИСНОВКИ

В результаті виконаної роботи були обраховані струми короткого замикання. Відносно цього розрахували параметри захисту, вибрали такі типи захисту (для ліній електропересилання і трансформаторів), які б забезпечили необхідний рівень чутливості та надійності пристроїв релейного захисту та автоматики елементів досліджуваної мережі від всіх видів струмів коротких замикань. А також була спроектована схема захисту для даного трансформатора.

ЛІТЕРАТУРА

- Баран П.М., Кідиба В.П., Шелепетень Т.М. Захист ліній електропересилання: Методичні вказівки до дипломного проектування та виконання розрахункових робіт з дисципліни «Релейний захист ліній електропересилання» для студентів спеціальності «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії». — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2003р.;

- Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 608 с.

- Букович Н.В., Міркевич Г.Н. Розрахунок струмів КЗ. — Київ НМК ВО — 1991, —224с;

- Кідиба В.П., Шелепетень Т.М. Захист ліній електропересилання: Навчальний посібник — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 184с.;

- Кідиба В.П., Шелепетень Т.М. Захист трансформаторів та автотрансформаторів: Навчальний посібник — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 180с.