Задача №1 (варіант 2). Розрахувати контур захисного заземлення електрообладнання цеху. Природні заземлювачі поблизу відсутні.

| Номер варіанту 7 |
| --- |
| Параметр | Значення |
| Вид грунту | пісок |
| Питомий опір грунту (ρз,Ом*м) | 350 |
| Глибина розміщення верхнього кінця вертикального електрода (h,м) | 0.7 |
| Кліматична зона | ІІІ |
| Довжина вертикального електрода (l, м) | 5 |
| Зовнішній діаметр електрода (d, м) | 0.03 |
| Ширина об’єднюючої сталевої полоси (b, м) | 0.03 |
| Віддаль між заземлювачами (а, м) | 10 м |
| Тип вертикального заземлювача | Стальний стержень |
| Дані для вибору нормативного опору заземлення: потужність трансформатора (, кВА) робоча напруга електроустановки (U, кВ) | 25 кВА 0.4 кВ |

Проведемо розрахунки:

1. Визначимо нормовану величину опору розтікання струму.

В електроустановках до 1 кВ (U=0,4 кВ) з ізольованою нейтраллю при потужності трансформатора Sтр < 100 кВА, R з.норм.  10 Ом, при потужності Sтр = 25 кВА, нормована величина опору R з.норм = 10 Ом.

Розрахуємо  питомий onip землі за формулою:

де  - це коефіціент сезонності ( = 1.3 ),

ρз - питомий oпip землі (для піску ρз = 350 Ом  м).

Отже,  ρр.з. = 1.3 * 350 =455 Ом*м.

2. Розрахуємо оnip розтікання струму в землі одиночного вертикального заземлювача довжиною 5м, заглибленого на глибину h = 0.7м (рис.1), визначаеться за формулами:

де t -  віддаль від поверхні землі до середини заземлювача (рис. 3) .

Отже, t = 0.7+5/2 = 3.2 м, а тому:

Rв=(455/(2*3.14*5)=)*(ln(2*5/0.03)+0,5*ln((4*3.2+5)/(4*3.2-5)))=

=14.49*(5.8+0.41)=90 Ом;

Рис. 1. Схема розташування одиночного вертикального

заземлювача, заглибленого в грунті.

3. Розрахуємо приблизну   кількість   вертикальних   заземлювачів знаходиться за формулою n' =  /  .

Отже, n' = 90/10 = 9 штук.

4. Розрахуємо коефіцієнт використання вертикального заземлювача ηв для вертикальних заземлювачів при їx розташуванні по контуру та відношення відстані між електродами до їхньої довжини K=а/l=10/5=2 визначасться за таблицею ηв.

Отже, ηв = 0.78.

Знаючи цей коефіціент можна уточнити кількість вертикальних заземлювачів за формулою n =  /(.  ηв ).

Підставивши значення, отримаємо : n = 90/(10*0.78) = 11.54

Приймемо n = 12 штук.

Розрахуємо довжину горизонтального заземлювача при розташуванні вертикальних заземлювачів по контуру за формулою: L = а*n. Підставивши значення, отримаємо : L = 10  12 = 120 м.

Розрахуємо опip горизонтального заземлювача за формулою:

Отже,   Rг=(455/(2*3.14*120))*ln((2*120*120)/(0.03*0.7))=0.60*ln(1371428.6)=8.5Ом

Визначимо загальний oпip заземлюючого пристрою за формулою

За таблицями  знаходимо  коефіцієнти  використання вертикального (ηв = 0.78) та горизонтального (ηг = 0.38) заземлювачів при n = 12.

Тому:

Rз= (90*8.5) / (12*8.5*0.78 + 90*0.38) = 6.7Ом

# Висновок

Оскільки отримане значення не перевищує Rз.норм = 10 Ом, то розрахунок зроблено вipно i заземлюючий пристрій складається із 12 вертикальних заземлювачів розміщених по контуру.